## 汇总
智能化工程报价汇总表
单位：元
序号 | 系统名称 | 合计 | 备注
一 | 室内
1 | 视频监控系统 | 0
2 | 入侵报警系统 | 0
3 | 电子巡查 | 0
4 | 管路 | 0
5 | 门禁一卡通系统 | 0
6 | 停车场系统 | 0
7 | 综合布线系统 | 0
8 | 计算机网络及无线网络系统 | 0
9 | 有线电视系统 | 0
10 | 公共广播及背景音乐系统 | 0
11 | 信息导引及发布系统 | 0
12 | 数据中心机房 | 0
13 | 监控中心机房 | 0
14 | 小计 | 0
二 | 室外
1 | 室外无线网络覆盖系 | 0
2 | 室外公共广播系统 | 0
3 | 室外监控覆盖系统 | 0
4 | 室外信息发布系统 | 0
5 | 综合管路 | 0
6 | 小计 | 0
总计： |  | 0

## 监控
智能化（视频监控系统）
价格单位：元
序号 | 工作内容 | 任务内容描述 （包括但不限于以下工作内容） | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
1 | 500万高速球形摄像机 | 型号：DS-2DE753NJXY-WJA 1.使用1/1.8英寸500万CMOS传感器； 2.最低照度彩色0.05Lux@F1.6；黑白0.01Lux@F1.6；0 Lux with IR； 3.焦距5.9mm-177mm；视场角69.5°(w)～2.7°(t)； 4.支持30X光学变倍；光圈F1.5-F4.0； 5.视频编码方式265/H.265/H.264/M-JPEG，主码流最高分辨率2592*1944@18fps； 6.红外补光距离450米； 7.电源 AC24V 3A，独立外接电源适配器，最大功率39W； 8.音频接口支持1路Line/Mic音频输入、1路音频输出；报警1路输入，1路输出；支持TF卡前端存储，最高128G； 9.防护等级IP66、TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波； 10.支持背光补偿和宽动态； 11.支持多达500个预置位； 12.支持8条自动扫描路径； 13.工作温度－40℃～70℃，工作湿度0～95%（无凝结）； 14.支持智能分析： 8种行为分析（周界、单绊线、双绊线、徘徊、快速移动、停车、物品遗留、丢失）、人群聚集、移动侦测、音视频诊断 ★15.信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms，动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于140dB，宽动态能力综合得分不小于135（提供公安部型式检验报告加盖厂商公章证明） ★16.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面，具备较好的电源适应性，电压在AC24V±50%或DC24V±50%范围内变化时，设备可正常工作（提供公安部型式检验报告加盖厂商公章证明） | 台 | 4 |  |  |  | 0
2 | 200万人数统计半球摄像机 | 型号：DS-2CD712NJXY-WJZ(2.8-12mm) 1.图像分辨率≥1920×1080，帧率在1~60fps可调 2.可选2.8mm/4mm/6mm高清镜头 3.最低照度：彩色≤0.001lx、黑白≤0.0001lx 4.支持H.265、H.264、M-JPEG编码 5.支持G.711a、G711u、AAC_LC或ADPCM_D音频编码标准 6.当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于100米处所摄目标轮廓和状态 7.支持不少于1对音频输入/输出接口和1路报警输入接口 8.信噪比≥60dB 9.具有视频分析功能，包括绊线/双绊线、周界入侵、物品滞留、物品移除、目标徘徊、人物奔跑、人脸检测、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换等 10.具有视频质量诊断报警功能、声音异常检测告警 11.支持场景模式，室内、室外、夜间、白天、走廊等场景模式选择 12.支持DC12V和POE供电，DC12V供电时宽压范围≥±45% 13.工作温度支持最低温度≤-40℃，最高温度≥70℃ 14.防护等级不低于IP66 | 台 | 5 |  |  |  | 0
3 | 200万高清室内半球 | 型号：DS-2CD232NJXY-WJI 1、具有200万像素 CMOS传感器。 2、★内置GPU芯片，内置红外与白光补光灯。（公安部检验报告证明） 3、★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。（公安部检验报告证明） 4、最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。 5、白光补光距离不小于15米，在1920x1080 @ 30fps下，清晰度不小于1100TVL。 6、需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 7、需支持DC12V/POE供电。 8、★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） | 台 | 36 |  |  |  | 0
4 | 200万高清室内筒型枪机 | 型号：DS-2CD2T2LRW-WJ 1.具有200万像素 CMOS传感器，红外补光距离不小于110米。 2.★内置GPU芯片，内置红外与白光补光灯。（公安部检验报告证明） 3.★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁，白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明） 4.最低照度彩色：0.001 lx，黑白0.0001lx。在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 6.信噪比不小于59dB，需具不小于105dB宽动态。 7.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，不低于IP67防尘防水等级。 8.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 9 |  |  |  | 0
5 | 500万高速球形摄像机 | 型号：DS-2DE753NJXY-WJA 1.使用1/1.8英寸500万CMOS传感器； 2.最低照度彩色0.05Lux@F1.6；黑白0.01Lux@F1.6；0 Lux with IR； 3.焦距5.9mm-177mm；视场角69.5°(w)～2.7°(t)； 4.支持30X光学变倍；光圈F1.5-F4.0； 5.视频编码方式265/H.265/H.264/M-JPEG，主码流最高分辨率2592*1944@18fps； 6.红外补光距离450米； 7.电源 AC24V 3A，独立外接电源适配器，最大功率39W； 8.音频接口支持1路Line/Mic音频输入、1路音频输出；报警1路输入，1路输出；支持TF卡前端存储，最高128G； 9.防护等级IP66、TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波； 10.支持背光补偿和宽动态； 11.支持多达500个预置位； 12.支持8条自动扫描路径； 13.工作温度－40℃～70℃，工作湿度0～95%（无凝结）； 14.支持智能分析： 8种行为分析（周界、单绊线、双绊线、徘徊、快速移动、停车、物品遗留、丢失）、人群聚集、移动侦测、音视频诊断 ★15.信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms，动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于140dB，宽动态能力综合得分不小于135（提供公安部型式检验报告加盖厂商公章证明） ★16.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面，具备较好的电源适应性，电压在AC24V±50%或DC24V±50%范围内变化时，设备可正常工作（提供公安部型式检验报告加盖厂商公章证明） | 台 | 1 |  |  |  | 0
6 | 200万高清室外枪式摄像机 | 型号：DS-2CD2T27WDA2-L 1.具有200万像素 CMOS传感器，红外补光距离不小于110米。 2.★内置GPU芯片，内置红外与白光补光灯。（公安部检验报告证明） 3.★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁，白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明） 4.最低照度彩色：0.001 lx，黑白0.0001lx。在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 6.信噪比不小于59dB，需具不小于105dB宽动态。 7.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，不低于IP67防尘防水等级。 8.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 40 |  |  |  | 0
7 | 球机电源 | AC24V，2A | 个 | 5 |  |  |  | 0
8 | 快球支架 | 型号： DS-1602ZJ 吸顶安装 | 个 | 5 |  |  |  | 0
9 | 枪机支架 | 壁挂安装（定制） | 个 | 49 |  |  |  | 0
10 | 室外立杆 | 4米不锈钢立杆，含地笼和接地装置 | 根 | 35 |  |  |  | 0
11 | 磁盘阵列（16盘位） | 型号:DS-A81016S 1.支持不少于160路分辨率为1920×1080的视频信号输入 2.具备视频入侵检测功能，进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动记录或发出报警信号，警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均能设置 3.设备对重要的数据能够进行备份，支持NTFS文件系统，录像文件支持备份为MP4格式 4.具备硬盘管理功能，支持不少于16盘位硬盘接入，支持盘组配置、配额配置，能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量、磁盘组的容量等硬盘信息。 5.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10、RAID6、RAID3、RAID4、RAID50、RAID60，可实现多个硬盘读写同步。支持硬盘热插拔，支持监控级和企业级硬盘组建RAID ★6.支持IPSAN、NAS存储功能，支持对希捷、西数、东芝等不同品牌的SATA、SAS硬盘混插，≥12级扩展柜级联扩展（提供公安部型式检验报告加盖厂商公章证明） ★7.支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，60分钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复（提供公安部型式检验报告加盖厂商公章证明） | 台 | 2 |  |  |  | 0
12 | 4T监控硬盘 | 1.4000G；7200RPM；128M；SATA | 块 | 32 |  |  |  | 0
13 | 流媒体服务器 | 型号：TC-RV3220W-L7M 1.具备负载均衡、集中存储、数据分发、云服务等功能,负责前端设备接入、音视频流转发、报警信息转发、Qos管理、数据存储、回放点播、级联对接； 2.嵌入式Linux系统；支持私有SDK、Onvif、SIP国网517协议，兼容主流品牌网络视频设备，可接入DVR、IPC、NVR等多种设备，兼容天地伟业交通一体机，实现交通和监控视频流的统管理； 3.单台服务器支持至少700Mbps码流的高清视频的接入和1.4Gbps码流转发。 | 台 | 1 |  |  |  | 0
14 | 安防主控管理软件 | Infovision iScenic 智慧景区管理平台 | 套 | 1 |  |  |  | 0
15 | 安防主控工作站 | H61/I5-3240(3.4G/3M)/2G/500G/DVDRW/1G独立/DOS-PCI/19LED | 台 | 1 |  |  |  | 0
16 | 网络键盘 | 型号：DS-1200K 1.可控制255台智能网络矩阵； 2.支持控制VGA/RGB/SDI/DVI/88HD等高清矩阵； 3.支持255台网络解码器控制； 4.可直接控制模拟快球、高清标清网络球机； 5.支持DVR/NVR硬盘录像机控制，兼容主流厂家嵌入式； 6.飞梭旋钮实现DVR/NVR录像回放和矩阵监点迅速切换； 7.支持软件BS/CS客户端控制，实现一键抓拍一键录像功能 | 台 | 1 |  |  |  | 0
17 | 高清解码拼控一体机 | 型号：DS-B21-WJ 1.支持不少于1对音频输入/输出接口、16个报警输入接口和8个报警输出接口，支持1个RS485接口和1个复位按键 2.★支持不少于16个HDMI接口、16个VGA接口、8个CVBS接口和16个音频输出接口 3.支持不少于16个系统预案及快速调取 4.支持GB28181、ONVIF标准协议接入设备 5.★视频接入分辨率支持不低于：3840×2160@30/25fps；2048×1536@30/25fps；1600×1200@30/25fps；1920×1080@60/50/30/25fps；1280×720@60/50/30/25fps 6.★单块解码卡具有不少于2个VGA接口、2个HDMI接口、2个音频输出接口和1个视频输出接口 7.★支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG等视频编码格式 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式 8.★单块解码卡解码能力不低于4路 分辨率3840×2160/10路 分辨率2048×1536/16路 分辨率1920×1080/32路 分辨率1280×720/64路 分辨率704×576 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 9.★支持画面分割功能，可分割为1、2、4、6、8、9、10、13、16、20、25、36、40、64个分屏 （以公安部检测报告为准） | 台 | 1 |  |  |  | 0
18 | 46寸液晶拼接屏 | 型号：LFT460P-DH1 三星原装进口A规液晶面板，拼缝3.5mm，1920*1080分辨率，260W/单元 低功耗，50000小时使用寿命，亮度为700流明，维护费用低，不会灼伤。 | 台 | 9 |  |  |  | 0
19 | 高清嵌入式拼接器 | 型号：LFT-PJQ 全嵌入式数字处理单元。输出口:VGA,HDMI,AV; RS232接口控制;自由无限拼接功能。 | 台 | 9 |  |  |  | 0
20 | 液晶屏支架 | 2.0冷扎钢板，9屏幕支架，国标（国产定制） | 套 | 1 |  |  |  | 0
21 | 大屏辅材 | 大屏输出线 | 套 | 9 |  |  |  | 0
22 | 操作台 | 4工位标准操作台 | 套 | 1 |  |  |  | 0
23 | 集中电源 | DC12V | 只 | 9 |  |  |  | 0
24 | 监控室外光交箱 | 1.名称：室外防水光交箱； 2.400宽*600高*300厚mm, 采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板，经酸洗淋化防腐蚀防锈处理，永不生锈！标准风扇孔无需打孔，透风孔增加网纱防虫设计，防水箱配置10A漏保空开和10位电源插座各一只； 3.基础制作安装。 | 台 | 9 |  |  |  | 0
25 | 1U24LC双工光纤配线架 | 1.名称 24口光纤配线架 2.含模块等配件，满配 | 只 | 9 |  |  |  | 0
26 | 24口RJ45配线架 | 1.名称 六类网络配线架 2.规格 24位 满配 | 只 | 9 |  |  |  | 0
27 | 四对六类非屏蔽双绞线 | 1.名称 6类非屏蔽网线； 2.规格型号线缆内部带十字线芯；符合UL94V-0等级；符合TIA/EIA 568B、EN50173-1和ISO 11801：2002 3.敷设方式 综合. | 米 | 6500 |  |  |  | 0
28 | 主干电源线 | 1.名称 电源线 2.配线形式 综合 3.型号：BV3*2.5 | 米 | 1200 |  |  |  | 0
29 | 电源线 | 1.名称 电源线 2.配线形式 综合 3.型号：RVV2*1.0，2.防水 | 米 | 2500 |  |  |  | 0
30 | 安全防范分系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。

## 报警
智能化（防盗报警系统）
价格单位：元
序号 | 工作内容 | 任务内容描述 （包括但不限于以下工作内容） | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
1 | 入侵报警控制器主机 | 型号：AL-7480 报警主机自带8个有线防区，可扩展至2048个防区，支持10种防区类型。 配合软件可实现继电器联动（最多支持接入57600个继电器模块，621600个继电器输出） 主机支持2000条事件记录，250条CID报告缓存，可扩展打印机功能，实现所有记录实时打印，各种事件无限记录。 支持17个分控子系统，每个子系统可当作公共子系统，256个设备分区,每个设备可自由分配到各个子系统。每个子系统有6组定时布撤防时间设置功能（共102组定时布撤防时间），每个定时时间周一至周日生效可选，任意组合。 自带两路总线扩展接口，每条可达1.2Km （RVSP2*0.75mm）最远可扩展到9.6Km，手拉手总线拓扑 支持TCP/IP、GPRS、PSTN、GSM、RS-232、RS-485等通讯方式，支持TCP/IP、GPRS、RS-232方式报警数据到管理软件（可实现报警推送、远程布撤防、消警、防功能） 支持8个电话和8个短信号码（报警电话和短信通知、可实现电话远程布撤防）， 支持Contact ID protocol、UDP和RS232协议通讯，Contact ID protocol支持话机复用，解决一条电话线多机使用，保持电话实时畅通。 支持多种接口输入输出，自带一路防拆接口，一路受控警号（继电器）输出、一路12V/1A辅电输出（支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护）、一路外置蓄电池接口（蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换），4个防区接口，两多功能扩展口，两个RS485通讯口、一个编程键盘接口（可接入编程键盘级打印机）。 | 台 | 1 |  |  |  | 0
2 | 编程键盘 | 型号：AL-730 中文LCD液晶总线制控制主机编程键盘。本款中文液晶显示键盘为AL-7480的配套产品，可用于各种编程操作、显示报警信息，在某些场合使用中可配置遥控器。 支持中文LCD液晶显示外观美观大方 支持AL-7416、AL-7480、AL-7480E、AL-7016、AL-7424、AL-7480-4E等主机的编程 支持8个遥控器 使用密码对主控设备（如AL-7480主机）进行各种编程操作。 夜光显示：平时自动熄灭，按键时亮起，可在黑暗的环境下正常操作键盘。 自带一路警号输出（常开）报警时可连接警号，现场发出警报驱吓窃贼。 内置防拆开关，当键盘受破坏或打开时，自动发出报警。 中文液晶显示：所有的布撤防、报警、旁路、及相应的防区号都在中文LCD上直观显示。 背光显示：平时自动熄灭，按键时亮起，可在黑暗的环境下正常操作键盘。 警号输出：输出常开的开关信号，作为警号输出，报警时可连接警号，现场发出警报驱吓窃贼。 通讯连接：通过屏蔽双绞线与主控设备（如AL-7480通讯主机）的键盘接口连接。 防拆开关：内置防拆开关，当键盘受破坏或打开时，自动发出报警。 | 台 | 1 |  |  |  | 0
3 | 报警管理工作站 | H61/I5-3240(3.4G/3M)/2G/500G/DVDRW/1G独立/DOS-PCI/19LED | 台 | 1 |  |  |  | 0
4 | 报警管理软件 | 型号：AL-2005S 艾礼安AL-2005S报警综合管理中心软件是联网报警中心的核心配件，可接收多台报警接收机处理报警。该软件运行于WINDOWS操作系统，用户界面友好，安装操作简便，自动化程度高。 AL-2005S报警综合管理中心软件配合艾礼安总线制主机使用 支持视频联动（报警时联动视频录像、视频抓拍、云台控制等 ） 支持继电器联动（可最多支持接入57600个继电器模块，621600个继电器输出） 支持TCP/IP网络接入（240台7416，120台7480，57600台4E、8E主机） 可通过串口向其他接警软件转发报警信息 提供完善的数据维护工具，方便的数据备份、恢复 可控制各类终端报警设备的联动输出 提供开放协议接口，便于与其他系统方便集成 自主研发UI界面，界面简洁 支持百度地图和本地地图 支持多语言界面的任意修改 软件开启界面自定义修改，支持屏保 集成智能全息对射和电子围栏系统 多级操作管理权限设置 灵活设置的监控界面 满足从小型到大型报警中心的需要 对终端报警主机进行布、撤防操作或定时布、撤防操作 多媒体操作，语音报告不同类型警情的发生 多级电子地图显示，并提供报警复位等功能 防区状态板为用户提供灵活、直观的操作、观察界面 | 套 | 1 |  |  |  | 0
5 | 网络/GSM通讯接口模块 | 型号：AL-7400W 主机的网络通信模块 | 台 | 1 |  |  |  | 0
6 | 打印机 | A4激光打印机 | 台 | 1 |  |  |  | 0
7 | 继电器模块 | 型号：AL-7016 多功能联动输出模块是具有网络和总线通讯功能的设备,报警主机可以按预定条件(报警触发等、控制它断开或闭合某一个或多个继电器、控制它点亮或熄灭某一个或多个指示灯），从而达到联动灯光、警号、模拟灯光屏等各种设备的联动控制。 ● 板内带有16路状态指示灯 ● 支持16路继电器输出以及16路指示灯输出 ● 支持RS485总线通讯或IP网络通讯两种模式 联网功能： IP网络、RS485总线 工作电压：DC12 ∽ 15V 工作电流：静态电流: 250mA, 每增加一个输出增加13mA 重量： 300g 尺寸：长x宽x高 （182 x 110 x 46mm） 工作温度及湿度： -20℃ ∽ +50℃；0-95%湿度 继电器负荷参数：电压：交直流24V以下，电流：1A以下 指示灯灯参数：电压：DC1.5-3.0V，电流：10-15mA | 台 | 1 |  |  |  | 0
8 | 警灯 | 型号：AL-103 声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安 | 台 | 2 |  |  |  | 0
9 | 警号 | 型号：AL-103 声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安 | 台 | 2 |  |  |  | 0
10 | 红外微波双鉴控测器 | 型号：EAP-300T 被动三鉴红外探测器，微波与被动红外复合探测,并经过模糊逻辑数码(专利)分析, 采用享有专利的全范围精密温度补偿, 杜绝误报漏报,性能远远超出无线微波功能的各种红外探测器。 ◆微波与被动红外复合探测,并经过模糊逻辑数码(专利)分析,排除种种普通探测器无法克服的干扰,只对真人体移动作出报警,杜绝误报漏报,性能远远超出无线微波功能的各种红外探测器 ◆采用享有专利的全范围精密温度补偿,无论环境温度如何变化,探测灵敏度始终一致,没有温度死区(一般探测器在32-40度时灵敏度大幅度下降,或在其他温度区极易误报) ◆专利的微波自适应调频与线性传播技术,能够滤除电风扇,悬挂物等干扰 ◆抗串扰技术,可以在同一空间安装多个探测器互相不影响,甚至可以两个探测器相对安装 ◆可变成功能拥有最大的灵活性 产品型号 EAP-300T | 只 | 10 |  |  |  | 0
11 | 紧急按钮 | 型号：AL-01A 八六面板式紧急按钮，;报警输出常开常闭可选。 | 只 | 7 |  |  |  | 0
12 | 单防区模块 | 型号：AL-7480-1A 单防区总线护展区模块。AL-7480-1A单项防区扩展模块是具有总线通讯功能的防区输入设备，通过总线与远距离的探测设备连接；可与AL-7416、AL-7480总线报警系统配套使用。 ◆RS485总线接口 ◆可接入1个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏 ◆带有总线通讯保护电路 ◆当所连接的探测设置被非法断开时，会发出报警信息 ◆工作电压：DC9~24V ◆工作电流：20mA ◆联网功能：可跟AL－7416和AL－7480通讯设备配合使用 ◆工作温度：-10℃~+50℃ ◆工作湿度：0-85%湿度 ◆尺寸：48x 20 x 12mm（长x宽x厚） | 只 | 17 |  |  |  | 0
13 | 电源安装箱 | 型号：AN-FYX-BX 【不锈钢防雨箱】 530*390*200mm专用防水箱 | 台 | 5 |  |  |  | 0
14 | 信号线 | RVVP2*1.0；国标 | 米 | 1200 |  |  |  | 0
15 | 电源线 | RVV2*1.0；国标 | 米 | 1200 |  |  |  | 0
16 | 辅材 | 配套 | 批 | 1 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。

## 巡更
智能化（电子巡查系统）
价格单位：元
序号 | 工作内容 | 任务内容描述 （包括但不限于以下工作内容） | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
1 | 巡更棒 | 型号：L-3000EF+1 应用RFID技术自动感应无须接触，一体胶胆设计防水，震，尘等，耐低温超低功耗设计，可存储1万条记录（可扩容）程序设计可具备人为破坏/电池自检/更换时间错误等记忆和记录等功能。 尺寸：11.5*4.5*2.5cm 重：186g 材质：合金 | 台 | 5 |  |  |  | 0
2 | 通信座 | 型号：L-3000ET+ 稳定快速下载并传输智能巡检器数据到PC机 尺寸：10.3*10*3.7 cm 重：200g 材质：合金 | 只 | 2 |  |  |  | 0
3 | 信息钮 | 型号：ID-EM 地点钮：聚碳酸脂密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称在墙体表面。 尺寸： 0.5Фcm 0.3Фcm 重：3g 材质：聚碳酸脂 | 只 | 15 |  |  |  | 0
4 | 巡更软件 | 型号：L-A1.0+ 单机软件：操作简单人性化设计依据现场可多种计划查询、分析、浏览、图形分析、打印表格等设置等功能也可加密。 | 台 | 1 |  |  |  | 0
5 | 巡更管理工作站 | H61/I5-3240(3.4G/3M)/2G/500G/DVDRW/1G独立/DOS-PCI/19LED | 台 | 1 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。

## 管路
智能化（管路系统）
价格单位：元
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
（一）弱电系统桥架
1 | 镀锌桥架 150*75 | 150*75 | 米 | 380 |  |  |  | 0
2 | 镀锌桥架 400*100 | 400*100 | 米 | 280 |  |  |  | 0
3 | 桥架支架 | 配套 | 公斤 | 200 |  |  |  | 0
（二）弱电用管
1 | 线管 KBG20 | KBG20 | 米 | 1500 |  |  |  | 0
2 | 线管 KBG25 | KBG25 | 米 | 800 |  |  |  | 0
3 | 广播用防火型线管 KBG20 | KBG20 | 米 | 800 |  |  |  | 0
4 | 过线盒 | 86 | 个 | 400 |  |  |  | 0
5 | 金属软管 ∮32 | ∮32 | 米 | 400 |  |  |  | 0
6 | 金属软管 ∮20 | ∮20 | 米 | 400 |  |  |  | 0
7 | 墙面开槽 |  | m | 50 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。

## 门禁一卡通
智能化（门禁一卡通系统）
价格单位：元
序号 | 工作内容 | 任务内容描述 （包括但不限于以下工作内容） | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
智能卡应用
1 | 智能卡管理工作站 | H61/I5-3240(3.4G/3M)/2G/500G/DVDRW/1G独立/DOS-PCI/19LED | 台 | 1 |  |  |  | 0
2 | 软件狗 | HIKVISION | 只 | 1 |  |  |  | 0
3 | 发卡机 | 型号：DS-K1F100-D8E 1.温度： -20℃-60℃ 2.电流： 0-130mA 3.刷卡距离： <5cm 4.输出格式： Wiegand 26bit，Wiegand 34bit 5.通讯方式： USB 6.支持卡片： Mifare 1卡/ID卡 7.外型尺寸： 123*95*27mm | 台 | 1 |  |  |  | 0
4 | 485转换器 | 传输距离：RS485/422端1200米，RS232端建议不超过15米,工作温度：-20℃—60℃,湿度：相对湿度5%—95%,输入电源：外接5V电源 | 只 | 1 |  |  |  | 0
5 | CPU卡 | 型号：S80 CPU卡 | 张 | 100 |  |  |  | 0
出入口控制系统
1 | 软件狗 |  | 只 | 1 |  |  |  | 0
2 | 门禁读写器 | 型号：DS-K1102SK 1.尺寸：86×86×15（mm） 2.工作电压：DC 12V 3.输出方式：WG26/34 4.读卡距离：3-5CM | 个 | 19 |  |  |  | 0
3 | 门禁电控箱，含电源 | 型号：DS-KAW150-1 1.稳定的功率变压器，并且具备较高的利用效率，输出功率大，满足读卡器和锁同时正常工作。 2. 有标准的散热排风设计。全金属设计，良好的散热和屏蔽抗干扰特性。 3. 箱盖可以拆卸并可以扣装，适合安装空间小的场合。上下都有标准的对接6分的PVC管。箱内有5处葫芦型挂孔； 4. 电源前端后端都有10A的保险丝，保护电路以防短路损坏，并且方便更换保险丝，对应的保险丝都有指示灯提示。 5. 箱内设计地线连接点，便于防雷 防静电 防浪涌功能的贯彻。 6. 波形质量好，无高频纹波干扰。输出电压为DC12V，可局部微调到DC14V。 | 个 | 19 |  |  |  | 0
4 | 磁力锁电源 |  | 个 | 19 |  |  |  | 0
5 | 出门按钮 | 型号：EB01 1.NO常开型，带夜光指示 2.材料：铁质中板，图案为激光雕刻，永不掉色，更加耐用 3.常开NO输出 4.外型尺寸：86*86*20mm | 个 | 19 |  |  |  | 0
6 | 双门磁力锁 | 型号：DS-K4H258D 1.锁体尺寸：长500x宽48.5x高25(mm) 2.吸板尺寸：长180x宽38x高11(mm) 3.最大拉力：280kgx2(600Lbsx2)直线拉力 4.输入电压：DC12V或DC24V+10% 5.工作电流：12V/500mAx2、24V/250mAx2 6.信号输出：干接点输出，最大承受功率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出 7.LED显示：红灯(开门状态)、绿灯(上锁状态) 8.延时上锁时间设置：0/3/6/9秒可调 | 个 | 10 |  |  |  | 0
7 | 单门磁力锁 | 型号：DS-K4H258S 1.锁体尺寸：长250x宽48.5x高25(mm) 2.吸板尺寸：长180x宽38x高11(mm) 3.最大拉力：280kgx2(600Lbsx2)直线拉力 4.输入电压：DC12V或DC24V+10% 5.工作电流：12V/500mA2、24V/250mA 6.信号输出：干接点输出，最大承受功率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出 7.LED显示：红灯(开门状态)、绿灯(上锁状态) 8.延时上锁时间设置：0/3/6/9秒可调 | 个 | 9 |  |  |  | 0
8 | 双门门禁控制器 | 型号：DS-K2602 1.通讯方式；TCP-IP 免跳线自适应 9600 波特率 2.存储容量：可存储注册卡10万张，存储记录数10万条 3.功能描述：可以管2个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡 4.配套电源功率；12VDC 4-7A 5.电路板功耗；小于100mA 6.读卡器输入格式；Wigand 26 7.可接读卡器数量；4个 8.可控制门输出；2组 9.开门延时时间；1-600 秒可调 | 台 | 2 |  |  |  | 0
9 | 四门门禁控制器 | 型号：DS-K2604 1.通讯方式；TCP-IP 免跳线自适应 9600 波特率 2.存储容量：可存储注册卡10万张，存储记录数10万条 3.功能描述：可以管4个门的进门刷卡和出门按钮 4.配套电源功率；12VDC 4-7A 5.电路板功耗；小于100mA 6.读卡器输入格式；Wigand 26 7.可接读卡器数量；4个 8.可控制门输出；4组 9.开门延时时间；1-600 秒可调 | 台 | 4 |  |  |  | 0
线缆
1 | 读卡器线缆 | RVVP4*1.0 | 米 | 1200 |  |  |  | 0
2 | 开门按钮线缆 | RVV4*1.0 | 米 | 500 |  |  |  | 0
3 | 磁力锁线缆 | RVV2*1.0 | 米 | 500 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。

## 停车场
智能化（停车场系统）
价格单位：元
序号 | 工作内容 | 任务内容描述 （包括但不限于以下工作内容） | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
一、停车场管理系统（双入口、双出口）
1 | BS版停车场管理软件 | 型号IVMS 1、 支持支持车牌加蓝牙，支持卡加车牌识别 2、 收费屏平时播放视频画面，可以放企业定会片，车来时切换回显示车牌号、并播报相关语音。 3、 否支持嵌套（子母停车场）,同时支持地面和地库不同收费规则。 4、 支持一位多车、多位多车 5、 支持门禁权限功能,可以对每部车在哪个时间段有权限进出哪个门进行管理。 6、 支持软件自定义修改语音播报内容 7、支持软件收费规则二次开发，支持自定义收费规则和收费类型，满足最复杂的定制收费管理模式。 8、 固定车场接入摄像机数量不限，可灵活选择多个视频展示在界面，可任意拖动画面窗口。 9、、无牌车可以自动生成车牌号，出场时能自动弹出来通过核对进行收费。 10、通道达5米且直道不长的情况下支持双摄像机识别；支持同时识别车头和车尾,这种情况主要是防止跟车、套牌。 11、软件分岗亭端、客户端、服务端，可以装一台电脑也可以装两电脑或者三台电脑可以支持多客户端，即多个部门的人可以查看数据。 12、支持SQL2000、2005、2008数据库。 13、可以对超期车辆进行预警，是否可对月租车自动延期 14、支持名单批量导入功能 15、支持防砸车功能，系统有计数功能，有效杜绝关信号，不会砸车。 16、系统具有强大的模糊匹配功能，除7位精确匹配外，还可以按有顺序的六位、连续六位、有顺序的五位、连续五位等来匹配。 | 套 | 1 |  |  |  | 0
2 | 直杆数字道闸 | 型号:SBR DZ100 产品可靠稳定，一体化机芯设计。挡杆采用特殊高强度铝型材，外贴反光膜，保证夜 间淸晰可见，具有电脑控制、机械摇杆等多种启动方式，便于在停电等特殊情况下使用。 ★运行寿命彡500万次，工作温度-25°C〜+70°C,防护等级IP44,落杆过程带防砸功能, 保护车辆及行人的安全。 ★具备公安部或省级CMA、CNAS检测机构出具的车牌识别管理系统检验 报告和原厂授权。 | 台 | 4 |  |  |  | 0
3 | 车辆检测器 | 型号:SBR DG100 灵敏度:高中低可调，频率:高中低可调, 工作电压：220VAC+/-10%；耗能：3VA；反应时间：90ms。 | 个 | 8 |  |  |  | 0
4 | 遥控系统 |  | 个 | 4 |  |  |  | 0
5 | 一体化车牌识别摄像机 | 型号:SBR DG700 ●号牌识别率：白天≥99.5%； 夜间≥99% ●号牌捕捉率：白天≥99.9%； 夜间≥99.8% ●适应车：0-150公里/小时 ●输出信息：车辆特征图像、车牌图像，牌照号码、颜色、类型、通过时间 ●数据接口方式：10/100M 以太网TCP\IP ●图像传感器：1/3” CMOS ●有效像素：130万 ●存储：10万张照片，20000个车牌 ●电子快门：1/1至1/10000秒，22档 ●最佳拍摄范围：3-5米 ●防护等级：IP66 ●工作温度：-25℃～70℃ ●工作湿度：≤ 90% ●电源电压：直流7-24V，纹波<200mV ●存贮温度：-50℃~120℃ ●功耗：7W特点： ●有效识别距离最宽，从2.5米到10米可有效识别，对直道要求低，不挑路况；●识别率达99%以上；●视频自动触发、虚拟线圈触发、压地感及红外触发三种触发方式： ●自动判断车辆进出方向，同进同出只要切一个地感 ●自动识别车牌汉字、字母、数字、颜色及类型； ●实时视频监控及录像； ●远程调试、维护、升级，远程调整摄像机参数。 ●宽、窄视野皆有较高识别率，允许车牌宽度50-400像素； ●自动跟踪光线变化，有效抑制顺光和逆光； | 块 | 4 |  |  |  | 0
6 | 大照度LED补光灯 | 技术指标 指标参数 灯具材质 压铸铝+钢化玻璃 输入电压 AC 100-240V，50HZ 电源效率 ≥85% 功率因数 ≥90% 功率 15W 光源类型 进口LED光源 LED数量 12颗 光通量 ≥1500LM 发光效率 120LM/W 发光角度 近光、远光、全光 开启方式 常亮或光敏控制 色温 6000-7000K 显色指数 ≥80 工作温度 -25°~ 80° 工作湿度 10% ~ 90% 雷击、浪涌防护 差模：2 KV；共模：4 KV 防护等级 IP67 产品尺寸 162*92*209mm 整机重量 1.9KG | 块 | 4 |  |  |  | 0
7 | 车牌识别一体机摄像机立柱 | 立柱尺寸：1410*200*149MM补光灯满足昼夜摄像头拍照要求，可清晰判定车辆外形，可自动切换昼夜模式。 | 台 | 4 |  |  |  | 0
8 | 剩余车位显示屏 | ★高亮LED点阵显示屏，可多行多字显示，显示内容包含但不限于：车牌号、时间曰期、 收费金额、车辆类型等内容。 ★具备公安部或省级CMA、CNAS检测机构出具的车牌识别管理系统检验 报告和原厂授权。 | 块 | 4 |  |  |  | 0
9 | 管理电脑 | H61/I3-3240(3.4G/3M)/2G/500G/DVDRW/1G独立/DOS-PCI/19LED | 台 | 1 |  |  |  | 0
10 | 软件狗 | 型号:SBR WB100 USB授权加密 | 套 | 1 |  |  |  | 0
11 | 岗亭 | 定制标准，包含空调插座等 | 台 | 1 |  |  |  | 0
二、线缆
1 | 四对六类非屏蔽双绞线 | 型号:KEG·X6P 1.名称 6类非屏蔽网线； 2.规格型号线缆内部带十字线芯；符合UL94V-0等级；符合TIA/EIA 568B、EN50173-1和ISO 11801：2002 3.敷设方式 综合. | 米 | 4500 |  |  |  | 0
2 | 电源线 | 型号:RVV2*1.0 1.名称 电源线 2.配线形式 综合 3.型号：RVV2*1.0，2.防水 | 米 | 3500 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。

## 综合布线
智能化（综合布线系统）
价格单位：元
序号 | 工作内容 | 任务内容描述 （包括但不限于以下工作内容） | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
工作区子系统
1 | 单孔数据（公共网）信息插座 | 型号：CM-1P 规格：86 型平面面板 特征：带防尘盖、电话电脑标记，带有透明标识系统，要求透明标识盖为翻转结构，以方便更换标识条，面板要求与标准RJ45 模块插座配套； 材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有标签， UL 94V-0 防火等级；产品符合RoHS环保要求 | 个 | 30 |  |  |  | 0
2 | 单孔TV数据（公共网）信息插座 | 型号：CM-1TP 规格：86 型平面面板 | 个 | 7 |  |  |  | 0
3 | 双孔数据（公共网）信息插座 | 型号：CM-2P 规格：86 型平面面板 | 个 | 4 |  |  |  | 0
4 | 双孔（数据+语音）信息插座 | 型号：CM-2P 规格：86 型平面面板 | 个 | 52 |  |  |  | 0
5 | 双孔语音地面插座 | 型号：TDP 铜质地插，带地插盒，弹起式 | 个 | 1 |  |  |  | 0
6 | 双孔数据（公共网）地面插座 | 型号：TDP 铜质地插，带地插盒，弹起式 | 个 | 5 |  |  |  | 0
7 | 双孔（数据+语音）地面插座 | 型号：TDP 铜质地插，带地插盒，弹起式 | 个 | 3 |  |  |  | 0
8 | 单孔数据（设备网）信息插座 | 型号：CM-1P 规格：86 型平面面板 | 个 | 83 |  |  |  | 0
9 | 双孔数据（设备网）信息插座 | 型号：CM-1P 规格：86 型平面面板 | 个 | 2 |  |  |  | 0
10 | 双孔数据（设备网）地面插座 | 型号：TDP 铜质地插，带地插盒，弹起式 | 个 | 3 |  |  |  | 0
11 | 四孔数据（设备网）地面插座 | 型号：TDP 铜质地插，带地插盒，弹起式 | 个 | 1 |  |  |  | 0
12 | 六类非屏蔽RJ45模块 | 型号：6CP 产品规格：六类RJ45非屏蔽模块插座，任选T568A、T568B接线方式。 | 个 | 208 |  |  |  | 0
13 | 电话模块 | 型号：DP | 个 | 57 |  |  |  | 0
14 | RJ45-RJ11语音跳线 | 型号：TP1-0200 2米，规格：UTP 4对标准RJ11至RJ45跳线（CM防火等级）标准： | 根 | 57 |  |  |  | 0
15 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 型号：T6P-0200 2米规格：UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线（CM防火等级）标准： | 根 | 208 |  |  |  | 0
水平子系统
1 | 六类4对UTP电缆 | 型号：X6P 1.名称 6类非屏蔽网线； 2.规格型号线缆内部带十字线芯；符合UL94V-0等级；符合TIA/EIA 568B、EN50173-1和ISO 11801：2002 3.敷设方式 综合. | 305米/箱 | 40 |  |  |  | 0
管理区子系统 | [7 empty] | 0
1 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 型号：6-24CPJ2 19英寸一体式，后置扎线架 | 个 | 9 |  |  |  | 0
2 | 六类非屏蔽RJ45跳线(2米） | 型号：T6P-0200 2米 | 根 | 208 |  |  |  | 0
3 | 100对机架式110跳线架 | 型号：TJ-100P 19英寸机架式设备，含连接块 | 个 | 2 |  |  |  | 0
4 | 1对110-1对110跳线（2米） | 型号：TD2-0200P 2米 | 根 | 57 |  |  |  | 0
6 | 24芯机架式光纤配线架 | 型号：ODP-24G1 24芯 | 个 | 2 |  |  |  | 0
7 | 单模LC万兆光纤尾纤（1米） | 型号：LP-SMA21 OM3单模，长度可定制 | 根 | 48 |  |  |  | 0
8 | LC-LC双芯单模光纤耦合器 | 型号：OM-LP2 LC-LC | 个 | 48 |  |  |  | 0
9 | 双芯单模LC-LC万兆光纤跳线（2米） | 型号：L/LP-SMA21 OM3单模，长度可定制 | 根 | 12 |  |  |  | 0
10 | 金属理线器（12档） | 型号：LJP 19英寸金属理线器，带盖板，12档 | 个 | 9 |  |  |  | 0
11 | 110理线器 | 型号：LJP 19英寸塑料理线器，金属背板 | 个 | 2 |  |  |  | 0
12 | 19〞网孔门标准机柜(42U) | 型号：GP-42 600*600*2000，含2块托板，2个风扇，1个电源接线板 | 台 | 2 |  |  |  | 0
13 | 集合点封堵盒 |  | 只 | 9 |  |  |  | 0
垂直子系统
1 | 室外8芯万兆单模光缆 | 型号：KEG.FJP-4B1c 常规护套，GYXTW型 | 米 | 1200 |  |  |  | 0
2 | 室内三类大对数 25*2*0.4 | 型号：KEG·X3P-25B 25*2*0.4 | 305米/轴 | 1 |  |  |  | 0
3 | 室内三类大对数 100*2*0.4 | 型号：KEG·X3P-100B 100*2*0.4 | 305米/轴 | 1 |  |  |  | 0
4 | 室内4芯万兆单模光缆 | 型号：KEG.FJP-4B1d 常规护套，GJFJV型 | 米 | 1600 |  |  |  | 0
5 | 室内12芯万兆单模光缆 | 型号：KEG.FJP-12B1d 常规护套，GJFJV型 | 米 | 400 |  |  |  | 0
设备间子系统（机房）
1 | 100对机架式110跳线架 | 型号：KEG·TJ-100P 19英寸机架式设备，含连接块 | 个 | 1 |  |  |  | 0
2 | 1对110-1对110跳线（2米） | 型号：KEG·TD2-0200P 2米 | 根 | 57 |  |  |  | 0
3 | 48芯机架式光纤配线架 | 型号：KEG.ODP-48G1 | 个 | 1 |  |  |  | 0
4 | 单模LC万兆光纤尾纤（1米） | 型号：KEG.LP-SMA21 OM3单模，长度可定制 | 根 | 48 |  |  |  | 0
5 | LC-LC双芯单模光纤耦合器 | 型号：KEG.OM-LP2 | 个 | 48 |  |  |  | 0
6 | 双芯单模LC-LC万兆光纤跳线（2米） | 型号：KEG.L/LP-SMA21 OM3单模，长度可定制 | 根 | 12 |  |  |  | 0
7 | 110理线器 | 型号：KEG·LJP 19英寸塑料理线器，金属背板 | 个 | 1 |  |  |  | 0
8 | 19〞网孔门标准机柜(42U) | 型号：KEG·GP-42 600*600*2000，含2块托板，2个风扇，1个电源接线板 | 台 | 1 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。

## 计算机网络
智能化（计算机网络）
价格单位：元
序号 | 工作内容 | 任务内容描述 （包括但不限于以下工作内容） | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
1 | 公共信息网路由器 | 型号：RT-MSR3640 1.支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥4个 2.标准1U机箱，多核非X86架构，提供官网产品说明链接并截图 3.支持双硬盘插槽，硬盘容量≥1T，硬盘支持可插拔更换 4.支持1+1冗余电源，整机功耗低于300W 5.支持内存≥4GB（为防止虚假应标，提供设备界面截图） 6.支持WEB本地认证方式、Radius认证、微信认证功能。提供设备截图。 7.支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥1500种。提供官网截图及查询链接。 8.★支持VPN内流量的可视化监控，提供设备截图 9.★支持VPN内流量流量控制，提供设备截图 10URL数据库及应用特征库支持至少5年免费升级，提供原厂声明文件，加盖原厂商公章，另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级，提供设备界面截图 11.★ipsec vpn建立完成后能够自动生成拓扑图，便于监控各级单位设备在线状态。为防止虚假应标，提供设备配置界面及效果截图 12.提供中国信息安全认证中心办法的IT产品信息安全认证证书（ISCCC）复印件 | 台 | 1 |  |  |  | 0
2 | 公共信息网防火墙 | 1.为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理。 2.要求固化千兆电口数量≥个；千兆光口数量≥2个；为保障接口稳定性，所投产品必须是固化接口，而非板卡接口。 3."设备最大吞吐量≥4Gbps；设备最大IPS吞吐量≥2.1Gbps；最大并发连接数≥320万； 每秒新建连接数≥77000；IPSEC VPN吞吐量≥1.3Gbps； 4.IPSEC VPN隧道数≥2000，设备本身要求自带2000个VPN授权；SSL VPN并发用户数≥300，设备本身要求自带300个VPN授权；" 5.入侵检测特征库≥5000种，并提供界面截图 6.支持基于代理模式、流模式的垃圾邮件检测过滤，并提供功能截图 7.支持僵尸主机、C&C客户端检测功能，要求提供功能截图 8.提供中国信息安全测评中心颁发的有效的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3+级别）》复印件； | 台 | 1 |  |  |  | 0
3 | 公共信息网核心交换机 | 1.名称 核心交换机2. 整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个，本次要求配置双引擎双电源，48个千兆电口，36个千兆光口，8个万兆光口；包括1个机箱；2个电源模块，2个主控模块3. 交换容量≥35T，包转发性能≥14000Mpps4. 支持N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备5. 支持1：N虚拟化：可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备，各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面，各虚拟交换机的配置/重启互不影响6. 支持“多虚一”与“一虚多”同时使用，彻底实现资源池化7. 支持Port based VLAN、Mac based VLAN、Guest VLAN、Restrict VLAN8. 支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像9. 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议10. 支持手动隧道，自动隧道，ISATAP，IPv4 over IPv611. 支持Sflow的流量分析功能12. 支持SDN/SDN ready功能 | 台 | 1 |  |  |  | 0
4 | 电源模块 | 70W交流电源模块，必配1块，支持1+1电源冗余 | 台 | 1 |  |  |  | 0
5 | 公共信息网接入交换机 | 型号：S5120V2-28P-SI 技术参数要求： 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥28 3.★支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行,提供第三方权威测试报告 4.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 5.★ 要求所投产品支持openflow 1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书 6.★要求所投设备支持IPv6 Ready第二阶段认证证书 | 台 | 7 |  |  |  | 0
6 | 公共信息网POE接入交换机 | 型号：H3C S5120V2-28P-PWR-Li 技术参数要求： 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥42Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP非复用口≥4个； 3.要求所投产品支持防雷等级≥6KV 4.投标产品支持单端口POE输出功率≥60W 5.★投标产品可通过同一品牌的前端适配器实现常见的AC 24V、DC 12V等规格的非POE终端远程供电，提供所投产品官网截图（含链接） 6.★投标产品支持面板自带一键查看POE供电状态功能，提供所投产品官网截图（含链接） | 台 | 2 |  |  |  | 0
7 | 设备网路由器 | 1.支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥4个 2.标准1U机箱，多核非X86架构，提供官网产品说明链接并截图 3.支持双硬盘插槽，硬盘容量≥1T，硬盘支持可插拔更换 4.支持1+1冗余电源，整机功耗低于300W 5.支持内存≥4GB（为防止虚假应标，提供设备界面截图） 6.支持WEB本地认证方式、Radius认证、微信认证功能。提供设备截图。 7.支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥1500种。提供官网截图及查询链接。 8.★支持VPN内流量的可视化监控，提供设备截图 9.★支持VPN内流量流量控制，提供设备截图 10URL数据库及应用特征库支持至少5年免费升级，提供原厂声明文件，加盖原厂商公章，另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级，提供设备界面截图 11.★ipsec vpn建立完成后能够自动生成拓扑图，便于监控各级单位设备在线状态。为防止虚假应标，提供设备配置界面及效果截图 12.提供中国信息安全认证中心办法的IT产品信息安全认证证书（ISCCC）复印件 | 台 | 1 |  |  |  | 0
8 | 设备网防火墙 | 1.为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理。 2.要求固化千兆电口数量≥42个；千兆光口数量≥2个；为保障接口稳定性，所投产品必须是固化接口，而非板卡接口。 3."设备最大吞吐量≥4Gbps；设备最大IPS吞吐量≥2.1Gbps；最大并发连接数≥320万； 每秒新建连接数≥77000；IPSEC VPN吞吐量≥1.3Gbps； 4.IPSEC VPN隧道数≥2000，设备本身要求自带2000个VPN授权；SSL VPN并发用户数≥300，设备本身要求自带300个VPN授权；" 5.入侵检测特征库≥5000种，并提供界面截图 6.支持基于代理模式、流模式的垃圾邮件检测过滤，并提供功能截图 7.支持僵尸主机、C&C客户端检测功能，要求提供功能截图 8.提供中国信息安全测评中心颁发的有效的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3+级别）》复印件； | 台 | 1 |  |  |  | 0
9 | 设备网核心交换机 | 1.名称 核心交换机2. 整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个，本次要求配置双引擎双电源，48个千兆电口，36个千兆光口，8个万兆光口；包括1个机箱；2个电源模块，2个主控模块3. 交换容量≥35T，包转发性能≥14000Mpps4. 支持N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备5. 支持1：N虚拟化：可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备，各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面，各虚拟交换机的配置/重启互不影响6. 支持“多虚一”与“一虚多”同时使用，彻底实现资源池化7. 支持Port based VLAN、Mac based VLAN、Guest VLAN、Restrict VLAN8. 支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像9. 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议10. 支持手动隧道，自动隧道，ISATAP，IPv4 over IPv611. 支持Sflow的流量分析功能12. 支持SDN/SDN ready功能 | 台 | 1 |  |  |  | 0
10 | 电源模块 | 70W交流电源模块，必配1块，支持1+1电源冗余 | 台 | 1 |  |  |  | 0
11 | 设备网POE接入交换机 | 型号：S5120V2-28P-PWR-Li 技术参数要求： 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥42Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP非复用口≥4个； 3.要求所投产品支持防雷等级≥6KV 4.投标产品支持单端口POE输出功率≥60W 5.★投标产品可通过同一品牌的前端适配器实现常见的AC 24V、DC 12V等规格的非POE终端远程供电，提供所投产品官网截图（含链接） 6.★投标产品支持面板自带一键查看POE供电状态功能，提供所投产品官网截图（含链接） | 台 | 6 |  |  |  | 0
12 | 设备网8口接入交换机 | 型号：S1850-10P 1.最大可用端口≥10个，固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个 2.交换容量≥20Gbps 3.包转发率≥15Mpps 4.MAC地址表大小≥8K 5.所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤8W，要求提供官网截图。 6.要求所投产品支持防雷等级≥10KV，要求提供官网截图作为证明。 7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 8.支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能， 9.提供工信部设备进网许可证复印件 | 台 | 9 |  |  |  | 0
13 | 千兆单模光模块 | 型号：SFP-GE-LX-SM1310 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 台 | 48 |  |  |  | 0
14 | AC控制器 | 型号：WX2540H 技术参数要求： 1.★默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理≥200个AP ，802.11转发性能≥8Gbps，提供官网截图 2.★单台设备最大可配置AP数目≥2K，单台设备最大支持的在线无线用户数目≥6K，提供官网截图 3.要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式 4.★支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证 5.支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计，保留测试权利 6.支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽 7.支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证 8.支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络 ,保留测试权利 9.支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 ★硬件配置要求： 1.配置千兆电口≥8，千兆光口≥2； 2.配置足够数量的AP管理许可 | 台 | 1 |  |  |  | 0
15 | 接入授权 | WS系列无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加16个普通AP或32个墙面式AP的控制权，支持WS全系列控制器11.x及以上版本使用 | 套 | 1 |  |  |  | 0
16 | 放装式AP | 型号：WA5320-FIT 1.支持标准的802.11a/b/g/n/ac/ac wave2 ， 支持MU-MIMO ， 整机最大速率1267Mbps；采用双路双频设计，可支持同时工作在802.11ac Wave2 和802.11n模式，提供官网截图证明 2.支持物联网模块收发单元，支持蓝牙、RFID、Zigbee 等多种协议，且内置蓝牙、RFID 物联网模块 3.千兆以太网上联接口≥2 个，同时支持POE；全制式物联网协议扩展端口≥3个，整机RJ45 端口≥5 个，提供官网截图证明 4.支持胖/瘦AP 两种工作模式的切换，在瘦AP 工作模式时，AP 与控制器之间采用国际标准的CAPWAP 协议通信 5.能与安全计费管理系统联动，实现准入认证和计费的功能 6.实配一路蓝牙物联网收发功能（内置或外扩）；实配一路RFID 物联网收发功能（内置或外扩） 如采用内置方案，需提供官网功能截图证明；如采用外置方案，需提供外扩配件的型号及相关介绍 | 台 | 34 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。

## 电视
智能化（有线电视系统）
价格单位：元
序号 | 工作内容 | 任务内容描述 （包括但不限于以下工作内容） | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
1 | 高清解码器 | 型号：DCH-5200P • 支持多种信源输入方式，如DVB-S2/S/C/T、DTMB、ATSC，TS/IP，ASI或DS3/E3（选配） • 支持DVB-S2 ISI（Input Stream Identifier,选配）和 DVB-T SFN MIP 直通（选配） • 可以在Tuner，ASI和TS/IP三种输入方式中进行相互备份，增强系统稳定性 • 支持SD/HD MPEG-2和MPEG-4 AVC/H.264标准视频解码 • 可解码两个音频PID，或内嵌在SDI中直通输出 • 支持数字音频直通输出（内嵌在SDI/HDMI或AES输出） • 内置码流再复用器模块，可将ASI输入、Tuner和TS/IP输入的节目进行再复用 • 具有2个DVB-CI卡槽，支持市场上主流的CAM大卡 • 支持BISS1或BISS E音视频解码，BISS解扰后的码流可选择清流或原BISS加扰格式方式输出 • 支持多种模拟和数字的输出方式，如ASI，CVBS，HDMI，SD/HD-SDI，AES/EBU 数字音频，TS/IP等 • 可以识别和自动升级动态PMT • 支持TELETEXT VBI输出功能，支持WSS、Closed caption功能，支持EBU/DVBSUBTITLE 输出功能 • TS/IP功能支持UDP/RTP, 单播/组播和SPTS/MPTS（选配） • 支持SNMP和HTTP WEB协议，可远程控制，支持PBI自主知识产权的网管软件HDMS控制 • 可通过网络接口进行软件升级 ，支持USB快速升级功能 • 具有断电记忆功能 • 支持信号强度显示，可检测接收到的Eb/No和BER信息 | 台 | 1 |  |  |  | 0
2 | IPTV数字电视机顶盒 |  | 台 | 7 |  |  |  | 0
3 | 调制器 | 型号：PBI-4000MUV 输出频率 48MHz~870MHz (Ch1~Ch56, Z1~Z43频道连续可调)图像载频准确度 ≤±5KHz (VHF); ≤10KHz (UHF) 射频输出频率微调范围 最大±4MHz (0.5MHz步进)图像载频输出电平 115dBμV RF输出电平调节范围 0 ~ -20dB 图像/伴音功率比 10~20dB 连续可调输出阻抗 75Ω 射频输出端反射损耗 VHF：≥12dB，UHF：≥10dB 带内 寄生输出抑制比 ≥60dB 邻频抑制比 ≤-45dB 中频图像频率 38MHz 中频伴音载频 31.5MHz 中频输入，输出阻抗 75Ω 图像中频输入，输出电平 95dBμV | 台 | 1 |  |  |  | 0
4 | 混合器 | 型号：PBI-4016C 16路无源混合器。它有16个射频输入口，一个混合后的输出口，一个-20dB监测口.5~1000MHz系统设计，频带宽，能满足有线电视上行及下行传输要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
5 | 机柜 | 42U | 台 | 1 |  |  |  | 0
6 | 放大器 | 型号：4734EHRP-G 室内型双向楼栋放大器，反向为通过型或放大型可选。输入电平和斜率均可连续可调。各端口均为75ΩF型插座 | 只 | 1 |  |  |  | 0
7 | 放大器箱 | 500X400X150 | 个 | 1 |  |  |  | 0
8 | 四分配器 | 型号：2774N 四分配器 | 个 | 2 |  |  |  | 0
9 | 二分配器 | 型号：2772N 二分配器 | 个 | 2 |  |  |  | 0
10 | 五分支器 | 型号：2876N 五分支器 | 个 | 4 |  |  |  | 0
11 | 四分支器 | 型号：2874N 四分支器 | 个 | 4 |  |  |  | 0
12 | 二分支器 | 型号：2872N 二分支器 | 个 | 2 |  |  |  | 0
13 | 终端面板 | 型号：2123K-Z 电视终端输出口技术指标：系统输出电平：64±4dB,nC/N（载噪比）：>44dB,CTB（复合三阶差拍）：>55dB,CSO（复合二阶失真）：>55dB,HM（交扰调制比）：>46dB | 个 | 7 |  |  |  | 0
14 | 终端电阻 |  | 批 | 1 |  |  |  | 0
15 | 线缆 | 型号：SYWV75-9 SYWV75-9 | 米 | 500 |  |  |  | 0
16 | 线缆 | 型号：SYWV75-5 SYWV75-5 | 米 | 800 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。

## 室内广播
智能化（公共广播及背景音乐系统）
价格单位：元
序号 | 工作内容 | 任务内容描述 （包括但不限于以下工作内容） | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
1、总控制室
1 | IP网络广播工业服务器 | 型号：RT-9000 1. 该设备为广播系统专业设计的中央服务器，15英寸超大屏幕尺寸； 2. 屏幕采用TFT24位真彩色,高灵敏度1024*768分辨率液晶电容式触摸屏，支持多达10点同时触控功能； 3. 采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 4. 简单易用的触摸屏操控，负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 5. 高性能专用主板设计，双核四线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可长时期不断电稳定工作； 6. 可同时支持4路声卡，支持双显卡，支持HDMI高清输出口； 7. 主板自带开关机设置，可定时设置开关机功能，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能； 8. 内置网络服务器软件；开机系统即可自动运行，软件内置管理员模式，开机自动运行原设定模式，需要更改和调整时候，必须通过管理员账号登陆，保证了系统的安全有序。 9. 嵌入式内置光驱，光驱类型: CD-ROM,DVD-ROM,，支持刻录功能； 10. CPU采用英特尔双核酷睿i3-6100高速处理器； 11. 双核四线程，内置智能节能处理器，高品质全固态电容； 12. 内置大容量SSD固态硬盘，内置4G内存，最大可扩展32G内存； 13. 支持内存频率：DDR31333MHz,DDR31600MHz：内置7.1声道高品质RealtekALC887声卡，高保真的线路音频，提供高品质的音频传输。（因产品不断更新，产品会不断升级）； 14. 软件操作平台 Windows 2003server以上 Windows 系统。 技术参数： 内置音频接口：1组； USB接口：4xUSB3.0；4xUSB2.0； PS/2：1组； VGA接口：1组； DVI接口：2组； HDMI接口：1组； RJ45网络接口：1组； 音频接口：3x3.5mm接口，3组莲花线接口； RS232通信串口：1组； | 台 | 1 |  |  |  | 0
2 | 双向IP网络系统软件包 | 型号：RT-9000-CF 1.运行在IP网络广播系统服务器上，是广播系统的核心控制中心，承载着数字网络广播的正常运行的核心设备； 2.提供系统管理、用户管理、终端管理、分组管理、故障查询、节目管理、任务管理等多项功能，实现远程分控讲话、分区自由点播、支持单点播放、自动音乐打铃等，是整个系统的核心； 3.系统通过采集、编码、压缩技术，使各类节目源均不受限制，IP网络广播在不同终端所播出的节目数量亦不受限； 4.系统配置包括：基本配置、终端配置、用户配置和分组配置四个部分，系统配置的正确与否直接影响系统的正常使用； 5.可运行在网络上的任意一台电脑上，为广播管理员和广播系统的使用人员提供一个远程操作的平台，使用人员只需要确认远程操作客户端与广播系统服务器的连通，即可通过网络在自已授权范围内自由使用广播系统，无需协调管理员； 6.支持1000个及以上单播任务或节目传输，支持多台服务器分布式布署与服务器集群，支持节目终端离线推送功能，国内首款支持全新安卓平台控制软件，可支持网络设备对终端进行单独或统一的控制； 7.可支持WIFI网络扩展兼容安卓系统手机客户端，实现远程管理； 8.内置实时播放，实时讲话和云端文件上传三大功能； 9.支持手机即时播放手机内部音频文件，同时支持上传文件到服务器，作为服务器媒体库音频信号，实时讲话能通过手机客户端进行广播寻呼，方便快捷； 10.支持文字广播：可直接将文字转换为音频文件，通过软件实现对终端的播放； 11.支持扩展PSTN电话广播，支持短信语音广播； 12.国内首创外控彩屏功能，采用RJ45连接接口，支持485传输协议，最大传输距离达到300米； 13.具有一键寻呼键，能主动和指定的对讲中心发起对讲；集成红外线接收模块，能通过红外遥控器进行操作 | 套 | 1 |  |  |  | 0
3 | 数字调谐器 | 型号：PH-3203A 1. 1U标准机柜式设计，高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作，采用快闪存储器； 2. 自动搜台；可存储40个频道；电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3. 石英锁相环路频率合成器调谐回路技术，接收频率精准无偏移； 4. 两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5. 1路音频信号左右声道（L /R）输出；可通过面板按键或红外遥控器控制操作； 6. 频率范围：AM：522KHz-1602KHz；FM：87.8MHz-107.8MHz； 7. 天线输入阻抗：灵敏度：AM：63dBuV；FM：15dBuV。 | 台 | 1 |  |  |  | 0
4 | 数码播放器 （带光驱、U盘、SD卡） | 型号：PH-3202A 1. 1U标准机柜设计，高度铝合金面板； 2. 微电脑控制，轻触式按键操作； 3. 高亮度动态VFD荧光显示，电源指示灯； 4. 采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 5. 通讯速度：9600bps； 6. 自动播放控制，全数码伺服； 7.兼容DVD、CD、MP3、VCD、HDCD、WAV等多种格式光碟； 8. 2路音频信号左右声道（L /R）输出； 9. 1路色差视频输出； 10. 可外扩U盘和SD卡； | 台 | 1 |  |  |  | 0
5 | 广播麦克风（前后奏提示音） | 型号：VI-30S 1. 换能方式：电容式； 2. 频率响应：40Hz-16KHz； 3. 输出抗阻：200Ω； 4. 指向性：心型指向； 5. 灵敏度：-38dB±2dB； 6. 供电电源：DC9V/220V； 7. 拾音距离：20-50cm(参考)； 8. 特点：带前后奏提示音。 | 只 | 1 |  |  |  | 0
6 | 前置放大器 | 型号：PH-3206 1. 2U标准机柜式设计，具有5路话筒输入，3路信号线路输入，2路紧急线路输入； 2. 强行切入优先功能；MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能； 3. MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 4. 第5个话筒具有最高优先、强行切入优先功能； 5. 话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 6. 设有高音和低音独立调节； 7. 具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |  |  |  | 0
7 | IP网络解码终端 | 型号：RT-8006 1. 采用3.5英寸全彩色触屏显示屏，全新界面采用字和图形结合的菜单，操作简单易懂； 2. 采用触屏控制，工业级触摸操作方式，触控手感非常灵敏，图文显示界面，操作状态一目了然； 3. 支持扩展U盘功能：终端可直接插入U盘，可自由更换数字音频文件，免拆装设备，通过触屏可对U盘文件进行本地播放实现本地扩声（选配）； 4. 完成网络音频流的同步接收和解码，采样音频硬件编码，具有单向接收及主控单向呼叫功能； 5. TCP/IP高品质的数字音频传输，音质达到CD级（位速128Kbps）并能播放高音质发烧级别的音频文件（位速320Kbps）； 6. 支持点播服务器节目内容，实现本地播放；操作简单快捷；4路音频信号输出接口，可同时外接4台功率放大器，输出模拟音频至功放，4路外控电源（内置650W大功率智能电源），定时控制功放电源打开； 7. 内置高低音调节功能，可对整个设备的高低音进行调节；具有多个等级优先灵敏度调节功能，可自由选择信号优先输入，满足不同的场合； 8. 无网络信号时自动断开功放电源，进入待机状态，具有编程打开和音频触发打开电源功能，进入待机时间为3-5分钟，避免因音频信号的时间间隔导致播放断续； 9. 1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能，带自动触发功能，当有音频信号进来时候自动触发打开设备供电； 10. 采用固定静态IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；支持多达1000级以及以上自定义音频优先级默音控制； 11. 支持安卓手机客户端WIFI点播，支持红外接收，操作遥控器可任意点播节目； 12. 支持文字广播：可直接将文字转换为音频文件，通过软件实现对终端的播放； 13. 支持扩展PSTN电话广播，支持短信语音广播； 14. 提供自动/手动强制电源开关按钮；远程网络信号优先，自动强插，可内置网络交换机模块。 | 台 | 1 |  |  |  | 0
8 | IP网络广播壁挂音箱 | 型号：RT-WA01 1. 木质壁挂集成网络解码、功放、音箱一体化设计； 2.木质外壳，高低音防磁喇叭单元，内置2×10W数字功放； 3.外扩10W/8Ω无源定阻音箱；采用静态IP地址，网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 4.支持扩展安卓手机客户端WIFI点播，支持红外接收，操作遥控器可任意点播节目； 5.IP网络传输音频文件，本地解码，音质达到CD级（位速128Kbps）并能播放高音质发烧级别的音频文件（位速320Kbps）； 6.支持文字广播：可直接将文字转换为音频文件，通过软件实现对终端的播放；支持扩展PSTN电话广播，支持短信语音广播；支持多达1000级以及以上自定义音频优先级默音控制； | 台 | 1 |  |  |  | 0
9 | 触摸式双向对讲呼叫话筒（彩屏，触屏） | 型号：RT-8008 1. 采用7英寸全彩色触屏显示屏，全新界面采用文字和图形结合的菜单，操作简单易懂； 2. 工业级触摸操作方式，触控手感非常灵敏，图文显示界面，操作状态一目了然； 3. 终端内置U盘功能可自由更换数字音频文件，通过触屏可对U盘内文件进行本地播放实现本地扩声，同时可实现发送到指定终端播放； 4. 支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播，支持直接操作呼叫或对讲任意终端； 5. 支持全双工双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲，自带网络回声消除模块,网络延时低于300ms,同时网络回声啸叫彻底抑制； 6. 支持求助信号铃声、闪屏提示，一键接受求助、对讲功能，支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，内置会议调度管理功能，支持会议讨论模式； 7. 内置环境监听功能，可任意监听其他终端，监听距离达到5米； 8. 一路音频线路输出，3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，保证私密性，一路音频线路输入； 9. 启动时间小于1秒，内置1路网络硬件音频解码，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 10. 支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 11. 支持远程点播功能，支持1000级自定义音频优先级默音控制； 12. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 技术参数 网络接口：标准RJ45输入； 支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP（组播）； 音频格式：MP3/MP2； 传输速率：100Mbps； 音频模式：16位立体声CD音质； 显示屏尺寸：7英寸； 屏幕分辨率：800X480像素； MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV； 键盘输入方式：触控标准； 内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W； 总偕波失真：THD≤1%； LINEOUT输出电平：1000mV/470Ω； 屏幕类型：65K色DGUS屏； LINEIN输入灵敏度：350mV； 整机功耗：≤6W； 输入直流电源：DC24V； 输出阻抗及额定功率：32Ω，20mW； 采样率：8K-48KHz； 频率响应：80Hz~16KHz； 信噪比：>68dB； 尺寸：200x158x163mm。 | 只 | 1 |  |  |  | 0
10 | 触摸式双向对讲呼叫话筒（彩屏，触屏） | 型号：RT-8008 1. 采用7英寸全彩色触屏显示屏，全新界面采用文字和图形结合的菜单，操作简单易懂； 2. 工业级触摸操作方式，触控手感非常灵敏，图文显示界面，操作状态一目了然； 3. 终端内置U盘功能可自由更换数字音频文件，通过触屏可对U盘内文件进行本地播放实现本地扩声，同时可实现发送到指定终端播放； 4. 支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播，支持直接操作呼叫或对讲任意终端； 5. 支持全双工双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲，自带网络回声消除模块,网络延时低于300ms,同时网络回声啸叫彻底抑制； 6. 支持求助信号铃声、闪屏提示，一键接受求助、对讲功能，支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，内置会议调度管理功能，支持会议讨论模式； 7. 内置环境监听功能，可任意监听其他终端，监听距离达到5米； 8. 一路音频线路输出，3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，保证私密性，一路音频线路输入； 9. 启动时间小于1秒，内置1路网络硬件音频解码，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 10. 支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 11. 支持远程点播功能，支持1000级自定义音频优先级默音控制； 12. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 技术参数 网络接口：标准RJ45输入； 支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP（组播）； 音频格式：MP3/MP2； 传输速率：100Mbps； 音频模式：16位立体声CD音质； 显示屏尺寸：7英寸； 屏幕分辨率：800X480像素； MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV； 键盘输入方式：触控标准； 内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W； 总偕波失真：THD≤1%； LINEOUT输出电平：1000mV/470Ω； 屏幕类型：65K色DGUS屏； LINEIN输入灵敏度：350mV； 整机功耗：≤6W； 输入直流电源：DC24V； 输出阻抗及额定功率：32Ω，20mW； 采样率：8K-48KHz； 频率响应：80Hz~16KHz； 信噪比：>68dB； 尺寸：200x158x163mm。 | 只 | 1 |  |  |  | 0
11 | 16路网络报警主机 | 型号：RT-8030 1. 带16路网络报警输入及4路网络报警输出； 2. 19英寸标准机架式，2U高度，拉丝面板设计； 3. 采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 4. 远程网络信号优先，自动强插；嵌入式系统，可长期工作； 5. 配合IP网络广播系统使用，消防路数随意扩展； 6. 可根据不同地点不同警源设置相应报警铃声，警灾一听了然； 7. 硬件音频解码；采样音频硬件编码； 8. 带4路控制输出接口，控制喷水、电源开关等其它消防设备； 9. 16路消防信号输入对应16路电平指示，有信号输入，相应指示灯亮。 技术参数： 网络接口：音频输入及控制RJ45网口1个，配置口RS232； 断电断网自动重启恢复时间：小于1秒； 网络协议：ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、IGMP、支持组播接收音频数据，支持跨网段跨路由配置； 网络延时：文件播放：小于50ms，实时对讲：小于150ms； 音频位率：8Kbps-320Kbps自适应； 频率响应：20Hz-20KHz； 信噪比：≥90dB。 | 台 | 1 |  |  |  | 0
2、前端
1 | IP网络解码终端 | 型号：RT-8006 1. 采用3.5英寸全彩色触屏显示屏，全新界面采用字和图形结合的菜单，操作简单易懂； 2. 采用触屏控制，工业级触摸操作方式，触控手感非常灵敏，图文显示界面，操作状态一目了然； 3. 支持扩展U盘功能：终端可直接插入U盘，可自由更换数字音频文件，免拆装设备，通过触屏可对U盘文件进行本地播放实现本地扩声（选配）； 4. 完成网络音频流的同步接收和解码，采样音频硬件编码，具有单向接收及主控单向呼叫功能； 5. TCP/IP高品质的数字音频传输，音质达到CD级（位速128Kbps）并能播放高音质发烧级别的音频文件（位速320Kbps）； 6. 支持点播服务器节目内容，实现本地播放；操作简单快捷；4路音频信号输出接口，可同时外接4台功率放大器，输出模拟音频至功放，4路外控电源（内置650W大功率智能电源），定时控制功放电源打开； 7. 内置高低音调节功能，可对整个设备的高低音进行调节；具有多个等级优先灵敏度调节功能，可自由选择信号优先输入，满足不同的场合； 8. 无网络信号时自动断开功放电源，进入待机状态，具有编程打开和音频触发打开电源功能，进入待机时间为3-5分钟，避免因音频信号的时间间隔导致播放断续； 9. 1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能，带自动触发功能，当有音频信号进来时候自动触发打开设备供电； 10. 采用固定静态IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；支持多达1000级以及以上自定义音频优先级默音控制； 11. 支持安卓手机客户端WIFI点播，支持红外接收，操作遥控器可任意点播节目； 12. 支持文字广播：可直接将文字转换为音频文件，通过软件实现对终端的播放； 13. 支持扩展PSTN电话广播，支持短信语音广播； 14. 提供自动/手动强制电源开关按钮；远程网络信号优先，自动强插，可内置网络交换机模块。 | 台 | 5 |  |  |  | 0
2 | 合并式功率放大器(70W) | 型号：TS-070 1. 带前置及功率放大，报警音频信号优先输入功能； 2. 带电平指示功能，自动检测输入信号强弱； 3. 2路线路输入AUX1，AUX2，1路辅助输出，3路话筒输入，第1路话筒MIC1具强切默音功能，具有最高优先权； 4. 1路报警强插音源输入，报警输入EMC IN具有第二高优先权，当有报警音频输入时自动优先播放报警音乐； 5. 通道优先功能：MIC1>EMC IN >MIC2，AUX1，AUX2，MIC2 LINEIN，MIC3 LINE IN ，70V、100V定压输出，4Ω-16Ω定阻输出；备有链接口，便于链接下一台功放，级联不失真； 6. 设有总音量调节旋钮，可控制机器总音量输出；各输入通道独立音量控制，具高、低音音调控制； 7. 由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警； 8. 具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出；独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害； 9. 带压限电路，限制输入信号过大，高效放大电路，输出功率强劲有力，独立的静噪音线路处理。 技术参数： 输出功率：70W； 输出电压：70V、100V or 4-16Ω； 输入灵敏度：MINC:600Ω 300mv AUX:15KΩ不平衡； 输出灵敏度：600Ω 1V （0dB）； 信噪比：MIC：＞70 AUX：＞80； 频率响应：80Hz-18KHz； 总谐波失真：<0.8%； 产品尺寸（mm）： 480×90×305。 | 台 | 2 |  |  |  | 0
3 | 合并式功率放大器(130W) | 型号：TS-130 1. 带前置及功率放大，报警音频信号优先输入功能； 2. 带电平指示功能，自动检测输入信号强弱； 3. 2路线路输入AUX1，AUX2，1路辅助输出，3路话筒输入，第1路话筒MIC1具强切默音功能，具有最高优先权； 4. 1路报警强插音源输入，报警输入EMC IN具有第二高优先权，当有报警音频输入时自动优先播放报警音乐； 5. 通道优先功能：MIC1>EMC IN >MIC2，AUX1，AUX2，MIC2 LINEIN，MIC3 LINE IN ，70V、100V定压输出，4Ω-16Ω定阻输出；备有链接口，便于链接下一台功放，级联不失真； 6. 设有总音量调节旋钮，可控制机器总音量输出；各输入通道独立音量控制，具高、低音音调控制； 7. 由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警； 8. 具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出；独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害； 9. 带压限电路，限制输入信号过大，高效放大电路，输出功率强劲有力，独立的静噪音线路处理。 技术参数： 输出功率：130W； 输出电压：70V、100V or 4-16Ω； 输入灵敏度：MINC:600Ω 300mv AUX:15KΩ不平衡； 输出灵敏度：600Ω 1V （0dB）； 信噪比：MIC：＞70 AUX：＞80； 频率响应：80Hz-18KHz； 总谐波失真：<0.8%； 产品尺寸（mm）： 480×90×305。 | 台 | 1 |  |  |  | 0
4 | 合并式广播功放(260W) | 型号：TS-260 1. 带前置及功率放大，报警音频信号优先输入功能； 2. 带电平指示功能，自动检测输入信号强弱； 3. 2路线路输入AUX1，AUX2，1路辅助输出，3路话筒输入，第1路话筒MIC1具强切默音功能，具有最高优先权； 4. 1路报警强插音源输入，报警输入EMC IN具有第二高优先权，当有报警音频输入时自动优先播放报警音乐； 5. 通道优先功能：MIC1>EMC IN >MIC2，AUX1，AUX2，MIC2 LINEIN，MIC3 LINE IN ，70V、100V定压输出，4Ω-16Ω定阻输出；备有链接口，便于链接下一台功放，级联不失真； 6. 设有总音量调节旋钮，可控制机器总音量输出；各输入通道独立音量控制，具高、低音音调控制； 7. 由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警； 8. 具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出；独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害； 9. 带压限电路，限制输入信号过大，高效放大电路，输出功率强劲有力，独立的静噪音线路处理。 技术参数： 输出功率：260W； 输出电压：70V、100V or 4-16Ω； 输入灵敏度：MINC:600Ω 300mv AUX:15KΩ不平衡； 输出灵敏度：600Ω 1V （0dB）； 信噪比：MIC：＞70 AUX：＞80； 频率响应：80Hz-18KHz； 总谐波失真：<0.8%； 产品尺寸（mm）： 480×90×305。 | 台 | 1 |  |  |  | 0
5 | 合并式广播功放(360W) | 型号：TS-360 1. 带前置及功率放大，报警音频信号优先输入功能； 2. 带电平指示功能，自动检测输入信号强弱； 3. 2路线路输入AUX1，AUX2，1路辅助输出，3路话筒输入，第1路话筒MIC1具强切默音功能，具有最高优先权； 4. 1路报警强插音源输入，报警输入EMC IN具有第二高优先权，当有报警音频输入时自动优先播放报警音乐； 5. 通道优先功能：MIC1>EMC IN >MIC2，AUX1，AUX2，MIC2 LINEIN，MIC3 LINE IN ，70V、100V定压输出，4Ω-16Ω定阻输出；备有链接口，便于链接下一台功放，级联不失真； 6. 设有总音量调节旋钮，可控制机器总音量输出；各输入通道独立音量控制，具高、低音音调控制； 7. 由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警； 8. 具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出；独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害； 9. 带压限电路，限制输入信号过大，高效放大电路，输出功率强劲有力，独立的静噪音线路处理。 技术参数： 输出功率：360W； 输出电压：70V、100V or 4-16Ω； 输入灵敏度：MINC:600Ω 300mv AUX:15KΩ不平衡； 输出灵敏度：600Ω 1V （0dB）； 信噪比：MIC：＞70 AUX：＞80； 频率响应：80Hz-18KHz； 总谐波失真：<0.8%； 产品尺寸（mm）： 480×90×435。 | 台 | 1 |  |  |  | 0
6 | 吸顶喇叭（5"，额定功率:3W/6W） | 型号：TK-105 1. 额定功率:3W/6W； 2. 最大功率:6W； 3. 输入电压:70V/100V； 4. 灵敏度:91dB； 5. 频率响应:110Hz-18KHz； 6. 最大声压级:92dB； 7. 尺寸:200×60mm； 8. 开孔尺寸:170mm； 9. 安装方式:活动夹； 10. 单元:5.25"×1； 11. 材料:IRON。 | 只 | 36 |  |  |  | 0
7 | 消防吸顶喇叭（6"，额定功率:3W） | 型号：TK-F60 1. 额定功率:3W； 2. 最大功率:6W； 3. 输入电压:70V/100V； 4. 灵敏度:97dB； 5. 频率响应:100Hz-18KHz； 6. 最大声压级:97dB； 7. 尺寸:198×100mm； 8. 开孔尺寸:160mm； 9. 安装方式:活动夹； 10. 单元:6"×1； 11. 材料:ABS。 | 只 | 4 |  |  |  | 0
8 | 草坪音箱（石头型） | 型号：TQ-802A 1. 额定功率:20W； 2. 最大功率:30W； 3. 输入电压70V/100V； 4. 灵敏度:98dB； 5. 频率响应:80Hz-16KHz； 6. 最大声压级:97dB； 7. 尺寸:320×270×270mm； 8. 安装方式:膨胀螺丝； 9. 单元:6(1/2)"防水同轴×1； 10. 防护等级:IP66； 11. 材料:有机玻璃。 | 只 | 17 |  |  |  | 0
9 | 消防型音量调节器 | 型号：VI-120 1. 额定功率:120W； 2. 音控方式:变压器； 3. 尺寸:87×87×69mm； 4. 材料:ABS。 | 只 | 1 |  |  |  | 0
10 | 消防型音量调节器 | 型号：VI-60 1. 额定功率:60W,； 2. 音控方式:变压器； 3. 尺寸:87×87×69mm； 4. 材料:ABS。 | 只 | 1 |  |  |  | 0
11 | 广播线ZRRVS2*1.5 | ZRRVS2*1.5 | 米 | 2800 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。

## 信息发布
智能化（信息导引及发布系统）
价格单位：元
序号 | 工作内容 | 任务内容描述 （包括但不限于以下工作内容） | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
1 | 采编管理工作站 | H61/I5-3240(3.4G/3M)/2G/500G/DVDRW/1G独立/DOS-PCI/19LED | 台 | 1 |  |  |  | 0
2 | 多媒体信息播放控制软件 | 型号：LFT V1.0 支持节目任意编排、节目管理、节目审核等，远程集中统一管理前端多媒体播放器,可以对显示器，触摸一体机进行远程开关机、定时开关机，支持播放视频，PPT，图片等多种多媒体格式 | 套 | 1 |  |  |  | 0
3 | 播放端软件 | 型号：LFT 播放音/视频文件、视频流文件、图片、文字、实时文字、实时图片、数字时钟、天气预报等多媒体信息、直播有线电视信号 | 套 | 1 |  |  |  | 0
4 | 43寸信息发布屏（壁挂式） | 型号：LFT420M 屏幕尺寸 43英寸 屏幕类别 A+级屏 屏幕分辨率 全高清（1920x1080） 亮度 800-1000流明 屏幕比例 16:9 刷屏率 60Hz | 台 | 4 |  |  |  | 0
5 | 49寸立式触摸查询一体机（K型） | 型号：LFT490P-DH2 采用49LG显示屏 ，采用49寸红外触摸屏， 触摸分辨率：4096*4096，触摸屏寿命：单点5000万次，可视角度：左右视角/178° 上下视角/178°，屏幕比例 16：9 ， 内置专业触控主板。 | 台 | 10 |  |  |  | 0
6 | 高清播放器 | 多媒体播放器，顶级设计、高温、高湿下稳定运行、全高清播放、工业级嵌入式结构,全铝机身外框等. 工业处理器：双核1.8Hz低功耗CPU； 工业主板：X86工控平台 ， 硬盘容量: 32G工业固态硬盘，工业缓存：DDR 2GB RAM；网络接口：集成100\1000M以太网卡 （配套） | 台 | 1 |  |  |  | 0
7 | 信息发布LED屏 | 型号：LFT-SC25 P2.5全彩LED发布大屏，含支架，控制电脑、发送卡等设备，壁挂安装 | 平方米 | 14 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。

## 机房
智能化（数据中心机房）
价格单位：元
序号 | 工作内容 | 任务内容描述 （包括但不限于以下工作内容） | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
一 | 地面工程
1 | 全钢防静电架空活动地板（包含所有施工内容） | 600*600*35 | ㎡ | 48 |  |  |  | 0
2 | 通风地板（包含踢脚线） | 600*600 | ㎡ | 2 |  |  |  | 0
二 | 墙柱面工程
1 | 彩钢板贴面 | 12mm厚单面彩钢板内衬石膏板 | ㎡ | 112 |  |  |  | 0
2 | 轻钢龙骨 | C75 | ㎡ | 112 |  |  |  | 0
三 | 门窗工程 | [6 empty] | 0
1 | 甲级钢质防火门 | 双开、1500*2200；耐火时间≥2H，含闭门器、顺位器、防火门锁、门框等五金配件 | 套 | 1 |  |  |  | 0
机 房 供 配 电 系 统
1 | 精密空调配电柜 | 400*800*1200 | 台 | 1 |  |  |  | 0
2 | UPS输入配电柜 | 400*800*1200 | 台 | 1 |  |  |  | 0
3 | UPS1输出配电柜 | 400*800*1200 | 台 | 1 |  |  |  | 0
4 | 配电列头柜 | 600*1000*2000 | 台 | 1 |  |  |  | 0
9 | 市电节能格栅灯盘 | 600*600, 3*18W | 套 | 6 |  |  |  | 0
10 | UPS节能格栅灯盘 | 600*600, 3*18W | 套 | 2 |  |  |  | 0
11 | 安全出口指示灯 |  | 套 | 1 |  |  |  | 0
12 | 机柜 | 600*800*2000 | 台 | 8 |  |  |  | 0
13 | 工业连接器 | 16A/2P，一体化外壳结构，带电缆紧固件和密封件 | 套 | 2 |  |  |  | 0
14 | 万用孔PDU（电源分配单元） | 16A\8位，含4个万用插孔和4个IEC C13 插孔 | 套 | 2 |  |  |  | 0
15 | 小电器-86型开关（ | 双联单控板把开关 | 个 | 2 |  |  |  | 0
16 | 底盒 |  | 个 | 2 |  |  |  | 0
17 | 强电插座 |  | 个 | 6 |  |  |  | 0
18 | 底盒 |  | 个 | 6 |  |  |  | 0
机 房 防 雷 接 地 系 统
1 | 一级电源防雷器 | ASD-420/B80-4P | 套 | 1 |  |  |  | 0
2 | 二级电源防雷器 | ASD-420/B40-4P | 套 | 1 |  |  |  | 0
2 | 三级电源防雷器 | ASD-420/B20-4P | 套 | 2 |  |  |  | 0
3 | 铜排带 | 30*3 | 米 | 20 |  |  |  | 0
4 | 绝缘端子 |  | 付 | 15 |  |  |  | 0
UPS 系 统
1 | 不间断电源（ups） | 型号：40KVA 三进三出纯在线双变换式产品，支持380/400/415V，50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。 输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率高达95%，绿色环保，高效节能。 丰富的选件：防尘网、SNMP网络通信卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器。 DSP 全数字化控制，实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。 超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。 智能化系统自诊断方案，丰富的故障记录，大容量的历史记录存储空间。 友好的人机界面，配置大屏幕液晶与控制键盘，信息量富。 系统内所有风扇均采取冗余设计，极大地提高了系统的可靠性。 超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。 智能化电池管理方案，延长电池使用寿命。 数字化环流控制技术，并机可靠性极高。 子系统采用模块化设计，便于现场维护。 面板配置EPO紧急关机按键。 所有电路板均采用三防工艺。 | 台 | 1 |  |  |  | 0
2 | 后备电池(后备2小时) | 型号：12V100AH 1、自放电率低。 2、容量充足。 3、使用温度范围宽 4、密封性能好。 5、导电性好。 6、充电接受能力强。 7、12V100AH | 节 | 90 |  |  |  | 0
3 | 电池柜 | 定制 | 套 | 3 |  |  |  | 0
机 房 精 密 空 调 系 统
1 | 精密空调 | 总冷量：≥17.0kW，显冷量: ≥15.5kW 上送风，全正面维护 室内风机采用节能高效的EC风机 空调风量: L≥5000m3/h 配套节能高效EC风机，机外余压：20~300pa可调，压缩机数量：1个 噪音：室内≤58dB ★应具有先进的微处理控制器，产品具有国家版权局的精密空调控制系统主控软件的证书，并提供相关证书，以保证产品采用的软件版权 ★为防止噪音污染，要求空调机组具有静音证书，提供厂家盖章证明证书。 ★在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行，具有机房空调专有的管路高落差联接管证书，提供厂家盖章证明证书。 空调设备厂家须提供CNAS国家认证实验室，提供厂家盖章证明证书 | 台 | 1 |  |  |  | 0
2 | 室外机支架 | 配套（国产） | 套 | 1 |  |  |  | 0
3 | 铜管 | 配套（国产） | 米 | 10 |  |  |  | 0
消 防 报 警 及 气 体 灭 火 系 统
A | 气体灭火系统
1 | 120L(单瓶) | 贮存压力2.5MPa、气瓶规格120L、单瓶组箱体1只、尺寸（mm）550*540*1800、虹吸管、容器阀、压力表各1只、电磁启动器、压力信号发生器1只、不锈钢连接软管1支、箱体喷头1只;接线柱1只。 | 套 | 1 |  |  |  | 0
2 | 灭火药剂 | HFC-227ea 灭火剂无色无味气体，不含溴和氯元素，不破坏臭氧，洁净、符合环保要求 | Kg | 120 |  |  |  | 0
3 | 机械式泄压口 | 机械式、灭火系统启动喷洒灭火剂瞬间保护区内压力增大、动作压力1000±50pa、安装开孔（mm）420*410，泄压装置动作分流部分压力，保护防护区内设备和四周维护结构、有效泄压面积0.12m2 | 套 | 1 |  |  |  | 0
B | 火灾自动报警及联动控制系统部分
1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 总线24V无极性、监视电流≤0.8mA、报警电流≤1.8mA、报警确认灯：红色，巡检闪烁，报警常亮；环境温度：-10℃~50℃；对不同材质燃烧后产生的白烟或黑烟均可响应。稳定性高、抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗腐蚀、抗环境温度影响能力强，底座安装 | 只 | 2 |  |  |  | 0
2 | 点型感温火灾探测器（A2R) | 总线24V无极性、监视电流≤0.8mA、报警电流≤1.8mA、报警确认灯：红色，巡检闪烁，报警常亮；环境温度：-10℃~50℃；稳定性高、抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗腐蚀、抗环境温度影响能力强，底座安装 | 只 | 2 |  |  |  | 0
3 | 探测器底座 |  | 只 | 4 |  |  |  | 0
4 | 火灾声光警报器 | 信号总线电源：24V 允许范围：16~28V、电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20~28V；工作电流：总线监视电流≤0.8mA 总线动作电流≤6.0mA 电源监视电流≤10mA 电源动作电流≤160mA；环境温度-10~50℃、相对湿度≤95%；设置在保护区通道的内、外用于提醒机房管理人员及时疏散，启动时闪烁并伴有刺激强度的连续声响 | 只 | 1 |  |  |  | 0
5 | 编码器 |  | 只 | 1 |  |  |  | 0
6 | 紧急启停按钮 | 信号总线电压：24V 允许范围：16~28V、电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20~28V、工作电流：信号总线监视电流≤1mA 电源总线监视电流≤2mA 信号总线动作电流≤2mA 电源总线动作电流≤25mA温度：-10~50℃ 相对湿度≤95%灭火剂喷放时，安装在保护区通道外的放气指示灯呈频闪工作，提醒保护区外的人员不要进入保护区 | 只 | 1 |  |  |  | 0
7 | 手自动转换盒 | 气体灭火控制器手动/自动工况切换 | 只 | 2 |  |  |  | 0
8 | 火灾声警报器 | 电压：24V、单个探测器报警时动作，提醒管理人员确认火灾情况 | 只 | 1 |  |  |  | 0
9 | 气体释放警报器 | 设置于保护区出入、应急通道口外侧，在确认需要启动气体灭火系统的时启用；工作电压：总线24V,允许范围：16~28V、监视电流：≤0.8mA 报警电流≤10mA；环境温度-10~50℃、相对湿度≤95% | 只 | 1 |  |  |  | 0
10 | 总线隔离模块 | 总线故障隔离 | 套 | 1 |  |  |  | 0
11 | 输入/输出模块 | 工作电压：总线24V 电压电压：DC24V；监视电流：总线电流≤1mA 电源电流≤5mA；动作电流：总线电流≤3mA 电源电流≤20mA； 稳定性高，抗干扰能力强；可以接收被监视设备动作后提供的常开无源触点信号，输入模块报警时确认灯闪亮；.电子编码方式。可通过专用电子编码器编址；二总线，功耗低。 | 套 | 1 |  |  |  | 0
12 | 气体灭火控制器 | 工作电源：AC220V50/60Hz，电源范围AC187~242V；功耗：监视状态功耗≤30w；备用电源：2个DC12V密封铅电池；气体喷洒输出：DC24V/2A，脉冲方式/持续方式（可转换）控制方式先进、安全性高、控制单个气体保护区、操作方便；对保护区的气体喷洒指示灯、声光报警器、紧急启停按钮等管理、记录火警、故障等信息；可自动启动气体灭火系统 | 台 | 1 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。

## 监控中心
智能化（云数据监控中心）
价格单位：元
序号 | 工作内容 | 任务内容描述 （包括但不限于以下工作内容） | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
机 房 装 饰 系 统
一 | 地面工程
1 | 全钢防静电架空活动地板 | 600*600*35 | ㎡ | 46 |  |  |  | 0
二 | 门窗工程
1 | 甲级钢质防火门 | 双开、1500*2200；耐火时间≥2H，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件 | 套 | 1 |  |  |  | 0
机 房 供 配 电 系 统
1 | UPS输入配电柜 | 400*800*1200 | 台 | 1 |  |  |  | 0
2 | 市电节能格栅灯盘 | 600*600, 3*18W | 套 | 6 |  |  |  | 0
3 | UPS节能格栅灯盘 | 600*600, 3*18W | 套 | 2 |  |  |  | 0
4 | 安全出口指示灯 |  | 套 | 1 |  |  |  | 0
5 | 小电器-86型开关（ | 双联单控板把开关 | 个 | 2 |  |  |  | 0
6 | 底盒 |  | 个 | 2 |  |  |  | 0
7 | 强电插座 |  | 个 | 6 |  |  |  | 0
机 房 防 雷 接 地 系 统
1 | 二级电源防雷器 | ASD-420/B40-4P | 套 | 1 |  |  |  | 0
2 | 三级电源防雷器 | ASD-420/B20-4P | 套 | 2 |  |  |  | 0
3 | 铜排带 | 30*3 | 米 | 20 |  |  |  | 0
4 | 绝缘端子 |  | 付 | 15 |  |  |  | 0
UPS 系 统
1 | 不间断电源（ups） | 型号：30KVA 模块化UPS主机30KVA、现配置4个10KVA功率模块，满足3+1冗余，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能。单个机柜可扩充能力不低于40KVA，机柜之间可直接并联。 1、主路输入：输入配线3相+N线+地线,额定输入电压380VAC (线电压),额定频率50/60Hz,输入功率因数>0.99,输入总谐波失真（THDi) <4% （100%线性负载）； 2、旁路：旁路额定电压380AC(线电压)，旁路额定频率50/60Hz； 3、输出：额定输出电压380VAC (线电压)，额定输出频率50/60Hz，输出功率因数 1，电压精度±1%，输出动态响应<5%，动态恢复时间≤ 20ms，输出总谐波失真（THDu） ＜1% （线性负载），<5.5% （非线性负载） 4、逆变器过载：110%, 1小时； 125%,10分钟； 150%,1分钟；>150%,200ms； 5、频率精度：50/60Hz±0.02%；跟踪范围：可设置,±0.5Hz～±5Hz, 默认±3Hz，跟踪速率可设置,0.5Hz/S～3Hz/S,默认0.5Hz/S； 6、电池：电池额定电压±240VDC（可设），充电电压精度1%，充电功率20%*系统功率； 7、整机效率：主路模式>96%（50%~100%负载），电池模式>96%（50%~100%负载）； 8、提供厂家实验室CNAS证书、实验室UL证书、TUV证书 9、系统：显示LED +7寸LCD彩色触摸屏，接口标准:RS232 RS485 USB 可编程干接点，工作温度0 ～ 40 ℃； 10、整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率大于96%； | 台 | 1 |  |  |  | 0
2 | 后备电池(后备2小时) | 1、自放电率低。 2、容量充足。 3、使用温度范围宽 4、密封性能好。 5、导电性好。 6、充电接受能力强。 7、12V100AH | 节 | 45 |  |  |  | 0
3 | 电池柜 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。

## 计算机网络（室外）
智能化（计算机网络系统）
价格单位：元
序号 | 工作内容 | 任务内容描述 （包括但不限于以下工作内容） | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
1 | POE接入交换机 | 型号：S5024PV3-EI-HPWR 技术参数要求： 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥42Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP非复用口≥4个； 3.要求所投产品支持防雷等级≥6KV 4.投标产品支持单端口POE输出功率≥60W 5.★投标产品可通过同一品牌的前端适配器实现常见的AC 24V、DC 12V等规格的非POE终端远程供电，提供所投产品官网截图（含链接） 6.★投标产品支持面板自带一键查看POE供电状态功能，提供所投产品官网截图（含链接） | 台 | 3 |  |  |  | 0
2 | 千兆单模光模块 | 型号：SFP-GE-LX-SM1310 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 台 | 6 |  |  |  | 0
3 | AC控制器 | 型号：WX2540H+LIS-16-BE+LIS-8-BE 技术参数要求： 1.★默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理≥200个AP ，802.11转发性能≥8Gbps，提供官网截图 2.★单台设备最大可配置AP数目≥2K，单台设备最大支持的在线无线用户数目≥6K，提供官网截图 3.要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式 4.★支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证 5.支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计，保留测试权利 6.支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽 7.支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证 8.支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络 ,保留测试权利 9.支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 ★硬件配置要求： 1.配置千兆电口≥8，千兆光口≥2； 2.配置足够数量的AP管理许可 | 台 | 1 |  |  |  | 0
4 | 放装式AP | 型号：APWA4320ACN-E-FIT 1.支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n/ac wave2和802.11b/g/n模式 2.支持2条空间流,2.4单频最大接入速率≥300Mbps,5.8G单频最大接入速率≥867Mbps，整机最大接入速率≥1167Mbps 3.提供1个console管理口（RJ45）,1个10/100/1000Base-T以太网上联接口 4.支持物联网模块收发单元，支持蓝牙、RFID、zigbee等多种协议；内置2个物联网扩展槽，可扩展更多物联网协议模块 5.无线网优工具使用广泛， 应用成熟。网优系统接入 AP 数超过 100 万台。提供无线优化工具运营截图并加盖原厂商公章证明 6.为确保Wi-Fi检测工具的成熟度，APP装机量大于30万，日活跃大于3000，提供截图证明 | 台 | 24 |  |  |  | 0
5 | 室外立杆 | 5米不锈钢立杆，含地笼和接地装置（定制） | 根 | 12 |  |  |  | 0
6 | 四对六类非屏蔽双绞线 | 型号：KEG·X6P 1.名称 6类非屏蔽网线； 2.规格型号线缆内部带十字线芯；符合UL94V-0等级；符合TIA/EIA 568B、EN50173-1和ISO 11801：2002 3.敷设方式 综合. | 米 | 800 |  |  |  | 0
7 | 12芯室外单模光缆 | 1.名称 ：12芯室外单模光纤；光纤芯数：4芯 2.规格：符合规范要求； 3.敷设方式 综合 | 米 | 1200 |  |  |  | 0
8 | 光纤熔接盒 | 国标 | 只 | 12 |  |  |  | 0
9 | 电源箱 | 定制 | 台 | 12 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。

## 室外广播
智能化（室外公共广播及背景音乐系统报价）
价格单位：元
序号 | 工作内容 | 任务内容描述 （包括但不限于以下工作内容） | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
1 | IP网络解码终端 | 型号：RT-8006 1. 采用3.5英寸全彩色触屏显示屏，全新界面采用字和图形结合的菜单，操作简单易懂； 2. 采用触屏控制，工业级触摸操作方式，触控手感非常灵敏，图文显示界面，操作状态一目了然； 3. 支持扩展U盘功能：终端可直接插入U盘，可自由更换数字音频文件，免拆装设备，通过触屏可对U盘文件进行本地播放实现本地扩声（选配）； 4. 完成网络音频流的同步接收和解码，采样音频硬件编码，具有单向接收及主控单向呼叫功能； 5. TCP/IP高品质的数字音频传输，音质达到CD级（位速128Kbps）并能播放高音质发烧级别的音频文件（位速320Kbps）； 6. 支持点播服务器节目内容，实现本地播放；操作简单快捷；4路音频信号输出接口，可同时外接4台功率放大器，输出模拟音频至功放，4路外控电源（内置650W大功率智能电源），定时控制功放电源打开； 7. 内置高低音调节功能，可对整个设备的高低音进行调节；具有多个等级优先灵敏度调节功能，可自由选择信号优先输入，满足不同的场合； 8. 无网络信号时自动断开功放电源，进入待机状态，具有编程打开和音频触发打开电源功能，进入待机时间为3-5分钟，避免因音频信号的时间间隔导致播放断续； 9. 1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能，带自动触发功能，当有音频信号进来时候自动触发打开设备供电； 10. 采用固定静态IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；支持多达1000级以及以上自定义音频优先级默音控制； 11. 支持安卓手机客户端WIFI点播，支持红外接收，操作遥控器可任意点播节目； 12. 支持文字广播：可直接将文字转换为音频文件，通过软件实现对终端的播放； 13. 支持扩展PSTN电话广播，支持短信语音广播； 14. 提供自动/手动强制电源开关按钮；远程网络信号优先，自动强插，可内置网络交换机模块。 | 台 | 5 |  |  |  | 0
2 | 合并式广播功放(360W) | 型号：TS-360 1. 带前置及功率放大，报警音频信号优先输入功能； 2. 带电平指示功能，自动检测输入信号强弱； 3. 2路线路输入AUX1，AUX2，1路辅助输出，3路话筒输入，第1路话筒MIC1具强切默音功能，具有最高优先权； 4. 1路报警强插音源输入，报警输入EMC IN具有第二高优先权，当有报警音频输入时自动优先播放报警音乐； 5. 通道优先功能：MIC1>EMC IN >MIC2，AUX1，AUX2，MIC2 LINEIN，MIC3 LINE IN ，70V、100V定压输出，4Ω-16Ω定阻输出；备有链接口，便于链接下一台功放，级联不失真； 6. 设有总音量调节旋钮，可控制机器总音量输出；各输入通道独立音量控制，具高、低音音调控制； 7. 由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警； 8. 具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出；独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害； 9. 带压限电路，限制输入信号过大，高效放大电路，输出功率强劲有力，独立的静噪音线路处理。 技术参数： 输出功率：360W； 输出电压：70V、100V or 4-16Ω； 输入灵敏度：MINC:600Ω 300mv AUX:15KΩ不平衡； 输出灵敏度：600Ω 1V （0dB）； 信噪比：MIC：＞70 AUX：＞80； 频率响应：80Hz-18KHz； 总谐波失真：<0.8%； 产品尺寸（mm）： 480×90×435。 | 台 | 5 |  |  |  | 0
3 | 草坪音箱（石头型） | 型号：TQ-802A 1. 额定功率:20W； 2. 最大功率:30W； 3. 输入电压70V/100V； 4. 灵敏度:98dB； 5. 频率响应:80Hz-16KHz； 6. 最大声压级:97dB； 7. 尺寸:320×270×270mm； 8. 安装方式:膨胀螺丝； 9. 单元:6(1/2)"防水同轴×1； 10. 防护等级:IP66； 11. 材料:有机玻璃。 | 只 | 21 |  |  |  | 0
4 | 草坪音箱基础 | 定制 | 只 | 21 |  |  |  | 0
5 | 广播线防水ZRRVS2*1.5 | ZRRVS2*1.5防水型 | 米 | 1800 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。

## 室外监控
智能化（室外视频监控系统）
价格单位：元
序号 | 工作内容 | 任务内容描述 （包括但不限于以下工作内容） | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
1 | 500万高速球形摄像机 | 型号：DS-2DE753NJXY-WJA 1.使用1/1.8英寸500万CMOS传感器； 2.最低照度彩色0.05Lux@F1.6；黑白0.01Lux@F1.6；0 Lux with IR； 3.焦距5.9mm-177mm；视场角69.5°(w)～2.7°(t)； 4.支持30X光学变倍；光圈F1.5-F4.0； 5.视频编码方式265/H.265/H.264/M-JPEG，主码流最高分辨率2592*1944@18fps； 6.红外补光距离450米； 7.电源 AC24V 3A，独立外接电源适配器，最大功率39W； 8.音频接口支持1路Line/Mic音频输入、1路音频输出；报警1路输入，1路输出；支持TF卡前端存储，最高128G； 9.防护等级IP66、TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波； 10.支持背光补偿和宽动态； 11.支持多达500个预置位； 12.支持8条自动扫描路径； 13.工作温度－40℃～70℃，工作湿度0～95%（无凝结）； 14.支持智能分析： 8种行为分析（周界、单绊线、双绊线、徘徊、快速移动、停车、物品遗留、丢失）、人群聚集、移动侦测、音视频诊断 ★15.信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms，动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于140dB，宽动态能力综合得分不小于135（提供公安部型式检验报告加盖厂商公章证明） ★16.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面，具备较好的电源适应性，电压在AC24V±50%或DC24V±50%范围内变化时，设备可正常工作（提供公安部型式检验报告加盖厂商公章证明） | 台 | 10 |  |  |  | 0
2 | 200万高清室外枪式摄像机 | 型号：DS-2CD2T2NJXY-WJ 1.具有200万像素 CMOS传感器，红外补光距离不小于110米。 2.★内置GPU芯片，内置红外与白光补光灯。（公安部检验报告证明） 3.★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁，白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明） 4.最低照度彩色：0.001 lx，黑白0.0001lx。在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 6.信噪比不小于59dB，需具不小于105dB宽动态。 7.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，不低于IP67防尘防水等级。 8.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 46 |  |  |  | 0
3 | 球机电源 | DS-2FA1210-DC-CH | 个 | 10 |  |  |  | 0
4 | 快球支架 | 型号： DS-1602ZJ 吸顶安装 | 个 | 10 |  |  |  | 0
5 | 枪机支架 | 壁挂安装（定制） | 个 | 46 |  |  |  | 0
6 | 室外立杆 | 5米不锈钢立杆，含地笼和接地装置 | 根 | 34 |  |  |  | 0
7 | 监控室外光交箱 | 1.名称：室外防水光交箱； 2.400宽*600高*300厚mm, 采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板，经酸洗淋化防腐蚀防锈处理，永不生锈！标准风扇孔无需打孔，透风孔增加网纱防虫设计，防水箱配置10A漏保空开和10位电源插座各一只； 3.基础制作安装。 | 台 | 11 |  |  |  | 0
8 | 1U24LC双工光纤配线架 | 1.名称 24口光纤配线架 2.含模块等配件，满配 | 只 | 11 |  |  |  | 0
9 | 24口RJ45配线架 | 1.名称 六类网络配线架 2.规格 24位 满配 | 只 | 11 |  |  |  | 0
11 | 四对六类非屏蔽双绞线 | 1.名称 6类非屏蔽网线； 2.规格型号线缆内部带十字线芯；符合UL94V-0等级；符合TIA/EIA 568B、EN50173-1和ISO 11801：2002 3.敷设方式 综合. | 米 | 3500 |  |  |  | 0
12 | 主干电源线 | 1.名称 电源线 2.配线形式 综合 3.型号：BV3*2.5 | 米 | 2600 |  |  |  | 0
13 | 电源线 | 1.名称 电源线 2.配线形式 综合 3.型号：RVV2*1.0，2.防水 | 米 | 1400 |  |  |  | 0
14 | 安全防范分系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。

## 室外信息发布
智能化（信息导引及发布系统）
价格单位：元
序号 | 工作内容 | 任务内容描述 （包括但不限于以下工作内容） | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
1 | 室外43寸竖屏，立杆安装 | 型号：LFT420M-H80S 屏幕尺寸 43英寸 屏幕类别 A+级屏 屏幕分辨率 全高清（1920x1080） 亮度1500-2000流明 屏幕比例 16:9 刷屏率 60Hz | 台 | 14 |  |  |  | 0
2 | 高清播放器 | 多媒体播放器，顶级设计、高温、高湿下稳定运行、全高清播放、工业级嵌入式结构,全铝机身外框等. 工业处理器：双核1.8Hz低功耗CPU； 工业主板：X86工控平台 ， 硬盘容量: 32G工业固态硬盘，工业缓存：DDR 2GB RAM；网络接口：集成100\1000M以太网卡 | 台 | 1 |  |  |  | 0
3 | 室外信息发布LED屏 | 型号：LFT-SC80 P8全彩LED发布大屏，含支架，控制电脑、发送卡等设备，壁挂安装 | 平方米 | 12 |  |  |  | 0
4 | 电源箱 | 定制 | 台 | 12 |  |  |  | 0
5 | 四对六类非屏蔽双绞线 | 1.名称 6类非屏蔽网线； 2.规格型号线缆内部带十字线芯；符合UL94V-0等级；符合TIA/EIA 568B、EN50173-1和ISO 11801：2002 3.敷设方式 综合. | 米 | 800 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。

## 综合管路
智能化（综合管路子系统）
价格单位：元
序号 | 工作内容 | 任务内容描述 （包括但不限于以下工作内容） | 单位 | 工程量 (暂估） | 不含税综合 单价 | 不含税综合单价组成明细 |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 劳务费 | 主材费
1 | PE75管 | 型号：PE100 国产优质 | 米 | 1600 |  |  |  | 0
2 | SC100管 | 型号：SC100 国产优质 | 米 | 100 |  |  |  | 0
3 | PE40管 | 型号：PE50 国产优质 | 米 | 1600 |  |  |  | 0
4 | PE32管 | 型号：SC50 国产优质 | 米 | 500 |  |  |  | 0
5 | 小号弱电井（含井盖） | 型号：W*H*D：600mm*600mm*600mm 国产优质 | 个 | 55 |  |  |  | 0
不含税小计 | [7 empty] | 0
增值税 |  | 9%增值税 | [5 empty] | 0
合价 | [7 empty] | 0
注：本不含税综合单价包括但不限于以下内容：人工费、中小型机械费、材料费、材料的检验试验费、材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等除9%增值税外一切费用。